## Подсистемы
Список сигналов ГА "Сегозёрская МГЭС"
Ревизия документа |  | 1
Дата |  | 2026-07-03
Телеизмерение |  | 0
Телесигнализация |  | 200
Телеуправление |  | 400
100 | АСУ ТП | Основные
1000 | ГБ | Проточная часть + АРЗ
2000 | НА | Направляющий аппарат
3000 | ТУРБ | Турбина
4000 | МУЛ | Мультипликатор
5000 | ГЕН | Гидрогенератор
6000 | ПЧ | Силовой преобразователь
7000 | КРУ | Оборудование на выходе ПЧ
11000 | СМС | Система маслосмазки
12000 | СОП | Система охл преобр-ля
13000 | ТВС | Система технического водоснабжения
14000 | СОГ | Система охлаждения ГГ
15000 | СТВ | Система торможения вала генератора
16000 | ПРОТ | Система контроля протечек
21000 | ПИТ | Система электропитания АСУ ГА
22000 | G51 | Технологический СОПТ
30000 | АСУ | Сигналы АСУ
31000 | ДИАГ | Диагностические параметры
32000 | РУЧН | Органы ручного управления
32000 | СТАТ | Статистика

## MODBUS
№ | S/S | Имя переменной | Название сигнала | Регистр | Маштаб | Ед.изм.
|  |  | Базовое смещение | 1000
0 | ГА | PLC_COUNTER | Счётчик ПЛК | 1000 | 1
1 | ГА | UNIT_PIN | Давление на входе гидроблока | 1001 | 0.01 | м
2 | ГА | UNIT_H | Напор ГА | 1002 | 0.01 | м
3 | ГА | UNIT_Q | Расход ГА | 1003 | 0.01 | м3/с
4 | ГА | UNIT_N | Частота вращения ГА | 1004 | 1 | об/мин
5 | ГА | UNIT_KW | Активная мощность ГА | 1005 | 1 | кВт
6 | ГА | UNIT_STATE | Состояние ГА | 1006 | 1 | *
7 | ГА | UNIT_MODE | Режим работы ГА | 1007 | 1 | *
8 | ГА | UNIT_ERROR | Код аварии ГА | 1008 | 1 | *
9 | ГА | UNIT_RESERVE1 |  | 1009
10 | ГА | UNIT_RESERVE2 |  | 1010
11 | ГА | UNIT_RESERVE3 |  | 1011
12 | ГА | UNIT_RESERVE4 |  | 1012
13 | ГА | UNIT_DSC1 | Дискретные сигналы ГА | 1013
14 | КРУ | CB_RESERVE1 |  | 1014
15 | КРУ | CB_RESERVE2 |  | 1015
16 | КРУ | CB_RESERVE3 |  | 1016
17 | КРУ | CB_RESERVE4 |  | 1017
18 | КРУ | CB_DSC1 | Дискретные сигналы КРУ | 1018
19 | НА | GV_POS | Текущее положение НА | 1019 | 0.01 | °
20 | НА | GV_M | Момент привода НА | 1020 | 0.1 | Н*м
21 | НА | GV_I | Ток привода НА | 1021 | 0.1 | А
22 | НА | GV_FAULT1_HI | Код аварии ПЧ1 привода НА (HI) | 1022 |  | *
23 | НА | GV_FAULT1_LO | Код аварии ПЧ1 привода НА (LO) | 1023 |  | *
24 | НА | GV_FAULT2_HI | Код аварии ПЧ2 привода НА (HI) | 1024 |  | *
25 | НА | GV_FAULT2_LO | Код аварии ПЧ2 привода НА (LOW) | 1025 |  | *
26 | ТУРБ | T_TURB1 | Температура турбинного подшипника (осн) | 1026 | 0.1 | °C
27 | ТУРБ | T_TURB2 | Температура турбинного подшипника (рез) | 1027 | 0.1 | °C
28 | ТУРБ | LEAK_SH | Протечки через уплотнение вала | 1028 | 0.1 | л/мин
29 | ТУРБ | LEAK_GV | Протечки через подшипники лопаток НА | 1029 | 0.1 | л/мин
30 | ТУРБ | VIBX_TURB | Виброперемещение корпуса ТП (X) | 1030 | 0.01 | мкм
31 | ТУРБ | VIBY_TURB | Виброперемещение корпуса ТП (Y) | 1031 | 0.01 | мкм
32 | ТУРБ | DISX_TURB | Биение тихоходного вала в зоне ТП (X) | 1032 | 0.01 | мкм
33 | ТУРБ | DISY_TURB | Биение тихоходного вала в зоне ТП (Y) | 1033 | 0.01 | мкм
34 | ТУРБ | DISZ_TURB | Осевое перемещение тихоходного вала (Z) | 1034 | 0.01 | мкм
35 | ТУРБ | VIB_CAPS_BK | Виброскорость капсулы у опор в зоне генератора (X) | 1035 | 0.01 | мм/с
36 | ТУРБ | VIB_CAPS_FR | Виброскорость капсулы у опор в зоне ТП (X) | 1036 | 0.01 | мм/с
37 | ТУРБ | TURB_RESERVE1 |  | 1037
38 | ТУРБ | TURB_RESERVE2 |  | 1038
39 | ТУРБ | TURB_RESERVE3 |  | 1039
40 | ТУРБ | TURB_DSC1 | Дискретные сигналы турбины | 1040
41 | МУЛ | MUL_BT1_1 | Редуктор. Температура выходного подш. BT1 (осн) | 1041 | 0.1 | °C
42 | МУЛ | MUL_BT2_1 | Редуктор. Температура входного обратного осевого подш. BT2 (осн) | 1042 | 0.1 | °C
43 | МУЛ | MUL_BT3_1 | Редуктор. Температура входного радиального подш. BT3 (осн) | 1043 | 0.1 | °C
44 | МУЛ | MUL_BT4_1 | Редуктор. Температура входного прямого осевого подш. BT4 (осн) | 1044 | 0.1 | °C
45 | МУЛ | MUL_BT1_2 | Редуктор. Температура выходного подш. BT1 (рез) | 1045 | 0.1 | °C
46 | МУЛ | MUL_BT2_2 | Редуктор. Температура входного обратного осевого подш. BT2 (рез) | 1046 | 0.1 | °C
47 | МУЛ | MUL_BT3_2 | Редуктор. Температура входного радиального подш. BT3 (осн) | 1047 | 0.1 | °C
48 | МУЛ | MUL_BT4_2 | Редуктор. Температура входного прямого осевого подш. BT4 (рез) | 1048 | 0.1 | °C
49 | МУЛ | DISX_MUL_FR | Биение тихоходного вала в зоне редуктора BD4 (X) | 1049 | 0.01 | мкм
50 | МУЛ | DISY_MUL_FR | Биение тихоходного вала в зоне редуктора BD3 (Y) | 1050 | 0.01 | мкм
51 | МУЛ | VIBX_MUL_FR | Виброперемещение редуктора (ось X тих. вал) | 1051 | 0.01 | мкм
52 | МУЛ | VIBY_MUL_FR | Виброперемещение редуктора (ось Y тих. вал) | 1052 | 0.01 | мкм
53 | МУЛ | VIBZ_MUL_FR | Виброперемещение редуктора (ось Z тих. вал) | 1053 | 0.01 | мкм
54 | МУЛ | VIBX_MUL_BK | Акселерометр редуктора BV3 (ось X быстр. вал) | 1054 | 0.01 | м/с2
55 | МУЛ | VIBY_MUL_BK | Акселерометр редуктора BV2 (ось Y быстр. вал) | 1055 | 0.01 | м/с2
56 | МУЛ | VIBZ_MUL_BK | Акселерометр редуктора BV1 (ось Z быстр. вал) | 1056 | 0.01 | м/с2
57 | МУЛ | DISX_MUL_BK | Биение быстроходного вала в зоне редуктора BD3 | 1057 | 0.01 | мкм
58 | МУЛ | DISY_MUL_BK | Биение быстроходного вала в зоне редуктора BD4 | 1058 | 0.01 | мкм
59 | ГЕН | GEN_SPEED1 | Скорость вращения вала ГГ (осн) | 1059 | 0.1 | об/мин
60 | ГЕН | GEN_SPEED2 | Скорость вращения вала ГГ (рез) | 1060 | 0.1 | об/мин
61 | ГЕН | GEN_TFR1 | Температура переднего подшипника (осн) | 1061 | 0.1 | °C
62 | ГЕН | GEN_TBK1 | Температура заднего подшипника (осн) | 1062 | 0.1 | °C
63 | ГЕН | GEN_TW_11 | Температура фазных обмоток (канал 1) (осн) | 1063 | 0.1 | °C
64 | ГЕН | GEN_TW_21 | Температура фазных обмоток (канал 2) (осн) | 1064 | 0.1 | °C
65 | ГЕН | GEN_TW_31 | Температура фазных обмоток (канал 3) (осн) | 1065 | 0.1 | °C
66 | ГЕН | GEN_TW_41 | Температура фазных обмоток (канал 4) (осн) | 1066 | 0.1 | °C
67 | ГЕН | GEN_TW_51 | Температура фазных обмоток (канал 5) (осн) | 1067 | 0.1 | °C
68 | ГЕН | GEN_TW_61 | Температура фазных обмоток (канал 6) (осн) | 1068 | 0.1 | °C
69 | ГЕН | GEN_TEX_11 | Температура обмотки возбуждения 1 (осн) | 1069 | 0.1 | °C
70 | ГЕН | GEN_TEX_21 | Температура обмотки возбуждения 2 (осн) | 1070 | 0.1 | °C
71 | ГЕН | GEN_TFR2 | Температура переднего подшипника (рез) | 1071 | 0.1 | °C
72 | ГЕН | GEN_TBK2 | Температура заднего подшипника (рез) | 1072 | 0.1 | °C
73 | ГЕН | GEN_TW_12 | Температура фазных обмоток (канал 1) (рез) | 1073 | 0.1 | °C
74 | ГЕН | GEN_TW_22 | Температура фазных обмоток (канал 2) (рез) | 1074 | 0.1 | °C
75 | ГЕН | GEN_TW_32 | Температура фазных обмоток (канал 3) (рез) | 1075 | 0.1 | °C
76 | ГЕН | GEN_TW_42 | Температура фазных обмоток (канал 4) (рез) | 1076 | 0.1 | °C
77 | ГЕН | GEN_TW_52 | Температура фазных обмоток (канал 5) (рез) | 1077 | 0.1 | °C
78 | ГЕН | GEN_TW_62 | Температура фазных обмоток (канал 6) (рез) | 1078 | 0.1 | °C
79 | ГЕН | GEN_TEX_12 | Температура обмотки возбуждения 1 (рез) | 1079 | 0.1 | °C
80 | ГЕН | GEN_TEX_22 | Температура обмотки возбуждения 2 (рез) | 1080 | 0.1 | °C
81 | ГЕН | VIB_GEN_FR | Виброскорость пер. подшипника генератора (Y) | 1081 | 0.01 | мм/с
82 | ГЕН | VIB_GEN_BK | Виброскорость зад. подшипника генератора (Y) | 1082 | 0.01 | мм/с
83 | ГЕН | GEN_RESERVE1 |  | 1083
84 | ГЕН | GEN_RESERVE2 |  | 1084
85 | ГЕН | GEN_RESERVE3 |  | 1085
86 | ГЕН | GEN_DSC | Дискретные сигналы генератора | 1086
87 | СМС | OS_P_PUMP | Давление после насоса | 1087 | 0.1 | кПа
88 | СМС | OS_P_OUT | Давление в контуре | 1088 | 0.1 | кПа
89 | СМС | OS_P_MUL | Давление на входе мультипликатора | 1089 | 0.1 | кПа
90 | СМС | OS_T_TANK1 | Температура в баке (осн) | 1090 | 0.1 | °C
91 | СМС | OS_T_TANK2 | Температура в баке (рез) | 1091 | 0.1 | °C
92 | СМС | OS_T_OUT | Температура после т/об | 1092 | 0.1 | °C
93 | СМС | OS_T_MUL1 | Температура на входе мультипликатора (осн) | 1093 | 0.1 | °C
94 | СМС | OS_T_MUL2 | Температура на входе мультипликатора (рез) | 1094 | 0.1 | °C
95 | СМС | OS_L | Уровень в баке | 1095 | 0.1 | мм
96 | СМС | OS_UZ1_P | Мощность насоса 1 СМС | 1096 | 0.1 | кВт
97 | СМС | OS_UZ1_I | Ток двигателя насоса 1 СМС | 1097 | 0.1 | А
98 | СМС | OS_UZ2_P | Мощность насоса 2 СМС | 1098 | 0.1 | кВт
99 | СМС | OS_UZ2_I | Ток двигателя насоса 2 СМС | 1099 | 0.1 | А
100 | СМС | OS_UZ1_FAULT_HI | Код аварии ПЧ насоса 1 (HI) | 1100 |  | *
101 | СМС | OS_UZ1_FAULT_LO | Код аварии ПЧ насоса 1 (LO) | 1101
102 | СМС | OS_UZ2_FAULT_HI | Код аварии ПЧ насоса 2 (HI) | 1102 |  | *
103 | СМС | OS_UZ2_FAULT_LO | Код аварии ПЧ насоса 2 (LO) | 1103
104 | СМС | OS_RESERVE1 |  | 1104
105 | СМС | OS_RESERVE2 |  | 1105
106 | СМС | OS_RESERVE3 |  | 1106
107 | СМС | OS_RESERVE4 |  | 1107
108 | СМС | OS_DSC1 | Дискретные сигналы 1 маслостанции | 1108
109 | СМС | OS_DSC2 | Дискретные сигналы 1 маслостанции | 1109
110 | СОП | WS_T_TANK | Температура в баке | 1110 | 0.1 | °C
111 | СОП | WS_T_OUT | Температура после т/об | 1111 | 0.1 | °C
112 | СОП | WS_T_REC | Температура внешнего контура | 1112 | 0.1 | °C
113 | СОП | WS_P_PUMP | Давление после насоса | 1113 | 0.1 | кПа
114 | СОП | WS_P_OUT | Давление в контуре | 1114 | 0.1 | кПа
115 | СОП | WS_L | Уровень в баке | 1115 | 1 | мм
116 | СОП | WS_RESERVE1 |  | 1116
117 | СОП | WS_RESERVE2 |  | 1117
118 | СОП | WS_DSC1 | Дискретные сигналы водяной станции | 1118
119 | ТВС | REC_P_PUMP1_IN | Давление перед насосом 1 | 1119 | 0.1 | кПа
120 | ТВС | REC_P_PUMP1 | Давление после насоса 1 | 1120 | 0.1 | кПа
121 | ТВС | REC_P_PUMP2_IN | Давление перед насосом 2 | 1121 | 0.1 | кПа
122 | ТВС | REC_P_PUMP2 | Давление после насоса 2 | 1122 | 0.1 | кПа
123 | ТВС | REC_P_OS_IN | Давление воды на входе теплообменника СМС | 1123 | 0.1 | кПа
124 | ТВС | REC_P_OS_OUT | Давление воды на выходе теплообменника СМС | 1124 | 0.1 | кПа
125 | ТВС | REC_T_OS_IN | Температура воды на входе теплообменника СМС | 1125 | 0.1 | °C
126 | ТВС | REC_T_OS_OUT | Температура воды на выходе теплообменника СМС | 1126 | 0.1 | °C
127 | ТВС | REC_P_WS_IN | Давление воды на входе теплообменника СОП | 1127 | 0.1 | кПа
128 | ТВС | REC_P_WS_OUT | Давление воды на выходе теплообменника СОП | 1128 | 0.1 | кПа
129 | ТВС | REC_T_WS_IN | Температура воды на входе теплообменника СОП | 1129 | 0.1 | °C
130 | ТВС | REC_T_WS_OUT | Температура воды на выходе теплообменника СОП | 1130 | 0.1 | °C
131 | ТВС | REC_VALVE_OS | Положение задвижки СМС | 1131 | 0.1 | %
132 | ТВС | REC_Q_OS | Расход через теплообменник СМС | 1132 | 0.1 | л/с
133 | ТВС | REC_VALVE_WS | Положение задвижки СОП | 1133 | 0.1 | %
134 | ТВС | REC_Q_WS | Расход через теплообменник СОП | 1134 | 0.1 | л/с
135 | ТВС | REC_Q | Расход охлаждающей воды суммарный | 1135 | 0.1 | л/с
136 | ТВС | REC_RESERVE1 |  | 1136
137 | ТВС | REC_RESERVE2 |  | 1137
138 | ТВС | REC_RESERVE3 |  | 1138
139 | ТВС | REC_RESERVE4 |  | 1139
140 | ТВС | REC_RESERVE5 |  | 1140
141 | ТВС | REC_RESERVE6 |  | 1141
142 | ТВС | REC_RESERVE7 |  | 1142
143 | ТВС | REC_RESERVE8 |  | 1143
144 | ТВС | REC_DSC1 | Дискретные сигналы системы технического водоснабжения | 1144
145 | СОГ | VENT_T | Температура на входе в ГГ | 1145 | 0.1 | °C
146 | СОГ | VENT_VALVE_EXT | Положение задвижки 'Улица' | 1146 | 0.1 | %
147 | СОГ | VENT_VALVE_INT | Положение задвижки 'Машзал' | 1147 | 0.1 | %
148 | СОГ | VENT_UZ_P | Мощность вент. установки | 1148 | 0.1 | кВт
149 | СОГ | VENT_UZ_I | Ток двигателя вент. установки | 1149 | 0.1 | А
150 | СОГ | VENT_SPEED | Частота вращения вентилятора | 1150 | 1 | об/мин
151 | СОГ | VENT_UZ_FAULT_HI | Код аварии ПЧ вентилятора (HI) | 1151 |  | *
152 | СОГ | VENT_UZ_FAULT_LO | Код аварии ПЧ вентилятора (LO) | 1152
153 | СОГ | VENT_RESERVE1 |  | 1153
154 | СОГ | VENT_RESERVE2 |  | 1154
155 | СОГ | VENT_RESERVE3 |  | 1155
156 | СОГ | VENT_DSC1 | Дискретные сигналы 1 вент.установки | 1156
157 | СОГ | VENT_DSC2 | Дискретные сигналы 1 вент.установки | 1157
158 | ПИТ | PS_DSC1 | Дискретные сигналы 1 системы электропитания | 1158
159 | ПИТ | PS_DSC2 | Дискретные сигналы 2 системы электропитания (+C1) | 1159
160 | ПИТ | PS_DSC3 | Дискретные сигналы 3 системы электропитания (+E1) | 1160
161 | ПИТ | PS_DSC4 | Дискретные сигналы 4 системы электропитания (+EX1) | 1161
162 | ПИТ | PS_DSC5 | Дискретные сигналы 5 системы электропитания (+I1) | 1162
163 | ПИТ | PS_DSC6 | Дискретные сигналы 6 системы электропитания (+I2) | 1163
164 | ПИТ | PS_DSC7 | Дискретные сигналы 7 системы электропитания (+I3) | 1164
165 | G51 | G51_UZ1_UIN | Входное напряжение осн. dc-dc преобразователя | 1165 | 1 | В
166 | G51 | G51_UZ1_UOUT | Выходное напряжение осн. dc-dc преобразователя | 1166 | 1 | В
167 | G51 | G51_UZ1_IIN | Входной ток осн. dc-dc преобразователя | 1167 | 0.1 | А
168 | G51 | G51_UZ1_IOUT | Выходной ток осн. dc-dc преобразователя | 1168 | 0.1 | А
169 | G51 | G51_UZ1_P | Выходная мощность осн. dc-dc преобразователя | 1169 | 0.1 | кВт
170 | G51 | G51_UZ2_UIN | Входное напряжение рез. dc-dc преобразователя | 1170 | 1 | В
171 | G51 | G51_UZ2_UOUT | Выходное напряжение рез. dc-dc преобразователя | 1171 | 1 | В
172 | G51 | G51_UZ2_IIN | Входной ток рез. dc-dc преобразователя | 1172 | 0.1 | А
173 | G51 | G51_UZ2_IOUT | Выходной ток рез. dc-dc преобразователя | 1173 | 0.1 | А
174 | G51 | G51_UZ2_P | Выходная мощность рез. dc-dc преобразователя | 1174 | 0.1 | кВт
175 | G51 | G51_UZ1_FAULT | Код аварии осн. dc-dc преобразователя | 1175 |  | *
176 | G51 | G51_UZ2_FAULT | Код аварии рез. dc-dc преобразователя | 1176 |  | *
177 | G51 | G51_RESERVE1 |  | 1177
178 | G51 | G51_RESERVE2 |  | 1178
179 | G51 | G51_RESERVE3 |  | 1179
180 | G51 | G51_RESERVE4 |  | 1180
181 | ДИАГ | MISC_DSC1 | Дискретные сигналы разные | 1181
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE

## DSC
№ | S/S | Имя | Бит | Назначение сигнала | VAR
0 | ГА | UNIT_DSC1 | 0 | Работа ГА разрешена (от верхнего уровня) | OPERATION_ALLOWED_EXT | OPERATION_ALLOWED_EXT :UINT := 0;
1 | ГА | UNIT_DSC1 | 1 | Силовой преобразователь в норме (в +EX1) | PCC_OK_EX1 | PCC_OK_EX1 :UINT := 1;
2 | ГА | UNIT_DSC1 | 2 | Силовой преобразователь в норме (в +C1) | PCC_OK_C1 | PCC_OK_C1 :UINT := 2;
3 | КРУ | CB_DSC1 | 0 | Готовность В-35 к включению | CB_READY | CB_READY :UINT := 3;
4 | КРУ | CB_DSC1 | 1 | РЗА - ДЗТ | CB_FAULT_DIF | CB_FAULT_DIF :UINT := 4;
5 | КРУ | CB_DSC1 | 2 | РЗА - АУВ/КСЗ | CB_FAULT_AUV | CB_FAULT_AUV :UINT := 5;
6 | КРУ | CB_DSC1 | 3 | В-35 включен | CB35_ON | CB35_ON :UINT := 6;
7 | КРУ | CB_DSC1 | 4 | В-35 отключен | CB35_OFF | CB35_OFF :UINT := 7;
8 | КРУ | CB_DSC1 | 5 | ЗН включен | CB35_GND_ON | CB35_GND_ON :UINT := 8;
9 | КРУ | CB_DSC1 | 6 | ЗН отключен | CB35_GND_OFF | CB35_GND_OFF :UINT := 9;
10 | КРУ | CB_DSC1 | 7 | Разъединитель 0,66кВ включен | DISC_660_ON | DISC_660_ON :UINT := 10;
11 | КРУ | CB_DSC1 | 8 | Разъединитель 0,66кВ отключен | DISC_660_OFF | DISC_660_OFF :UINT := 11;
12 | КРУ | CB_DSC1 | 9 | Выключатель 0,66кВ включен | CB_660_ON | CB_660_ON :UINT := 12;
13 | КРУ | CB_DSC1 | 10 | Выключатель 0,66кВ отключен | CB_660_OFF | CB_660_OFF :UINT := 13;
14 | КРУ | CB_DSC1 | 11 | Разъединитель 0,66кВ в положении ГА | DISC_660_UNIT | DISC_660_UNIT :UINT := 14;
15 | ТУРБ | TURB_DSC1 | 0 | Протечки со дна капсулы. Уровень 1 | HB_LEAK_CAPS1 | HB_LEAK_CAPS1 :UINT := 15;
16 | ТУРБ | TURB_DSC1 | 1 | Протечки со дна капсулы. Уровень 2 | HB_LEAK_CAPS2 | HB_LEAK_CAPS2 :UINT := 16;
17 | ТУРБ | TURB_DSC1 | 2 | Протечки со дна капсулы. Уровень 3 | HB_LEAK_CAPS3 | HB_LEAK_CAPS3 :UINT := 17;
18 | СТВ | TURB_DSC1 | 0 | Вал заторможен | SH_BLOCKED | SH_BLOCKED :UINT := 18;
19 | СТВ | TURB_DSC1 | 1 | Вал расторможен | SH_UNBLOCKED | SH_UNBLOCKED :UINT := 19;
20 | СТВ | TURB_DSC1 | 2 | ПЧ привода тормоза в работе | SH_UZ1_ON | SH_UZ1_ON :UINT := 20;
21 | НА | GV_DSC1 | 0 | НА закрыт (осн) | GV_POS_CLOSED | GV_POS_CLOSED :UINT := 21;
22 | НА | GV_DSC1 | 1 | НА закрыт (рез) | GV_POS_CLOSED2 | GV_POS_CLOSED2 :UINT := 22;
23 | НА | GV_DSC1 | 2 | НА открыт | GV_POS_OPEN | GV_POS_OPEN :UINT := 23;
24 | НА | GV_DSC1 | 3 | НА не открыт | GV_POS_NOT_OPENED | GV_POS_NOT_OPENED :UINT := 24;
25 | НА | GV_DSC1 | 4 | Проворот лопатки в верхней половине НА | GV_TWIST_UP | GV_TWIST_UP :UINT := 25;
26 | НА | GV_DSC1 | 5 | Проворот лопатки в нижней половине НА | GV_TWIST_DOWN | GV_TWIST_DOWN :UINT := 26;
27 | НА | GV_DSC1 | 6 | Отказ привода НА | GV_FAULT | GV_FAULT :UINT := 27;
28 | НА | GV_DSC2 | 0 | Электропитание НА. ПЧ1 в работе | GV_UZ1_ON | GV_UZ1_ON :UINT := 28;
29 | НА | GV_DSC2 | 1 | Электропитание НА. ПЧ1 в норме | GV_UZ1_OK | GV_UZ1_OK :UINT := 29;
30 | НА | GV_DSC2 | 2 | Электропитание НА. Вводной выключатель ПЧ1 отключен | GV_QF1_OFF | GV_QF1_OFF :UINT := 30;
31 | НА | GV_DSC2 | 3 | Электропитание НА. Выходной контактор ПЧ1 включен | GV_KM1_ON | GV_KM1_ON :UINT := 31;
32 | НА | GV_DSC2 | 4 | Электропитание НА. ПЧ2 в работе | GV_UZ2_ON | GV_UZ2_ON :UINT := 32;
33 | НА | GV_DSC2 | 5 | Электропитание НА. ПЧ2 в норме | GV_UZ2_OK | GV_UZ2_OK :UINT := 33;
34 | НА | GV_DSC2 | 6 | Электропитание НА. Вводной выключатель ПЧ2 отключен | GV_QF2_OFF | GV_QF2_OFF :UINT := 34;
35 | НА | GV_DSC2 | 7 | Электропитание НА. Выходной контактор ПЧ2 включен | GV_KM2_ON | GV_KM2_ON :UINT := 35;
36 | НА | GV_DSC2 | 8 | Электропитание НА. Питание на входе тормоза НА в норме | GV_ACT_ENERGIZED | GV_ACT_ENERGIZED :UINT := 36;
37 | НА | GV_DSC2 | 9 | Электропитание НА. Питание основного пускателя тормоза НА в норме | GV_ACT_KM1_READY | GV_ACT_KM1_READY :UINT := 37;
38 | НА | GV_DSC2 | 10 | Электропитание НА. Основной пускатель тормоза НА включен | GV_ACT_KM1_ON | GV_ACT_KM1_ON :UINT := 38;
39 | НА | GV_DSC2 | 11 | Электропитание НА. Питание резервного пускателя тормоза НА в норме | GV_ACT_KM2_READY | GV_ACT_KM2_READY :UINT := 39;
40 | НА | GV_DSC2 | 12 | Электропитание НА. Резервный пускатель тормоза НА включен | GV_ACT_KM2_ON | GV_ACT_KM2_ON :UINT := 40;
41 | ГЕН | GEN_DSC | 0 | Генератор остановлен | GEN_STOPPED | GEN_STOPPED :UINT := 41;
42 | СМС | OS_DSC1 | 0 | Вводной выключатель ПЧ1 отключен | OS_QF1_OFF | OS_QF1_OFF :UINT := 42;
43 | СМС | OS_DSC1 | 1 | ПЧ1 в работе | OS_PUMP1_ON | OS_PUMP1_ON :UINT := 43;
44 | СМС | OS_DSC1 | 2 | ПЧ1 в норме | OS_UZ1_FAULT | OS_UZ1_FAULT :UINT := 44;
45 | СМС | OS_DSC1 | 3 | Вводной выключатель ПЧ2 отключен | OS_QF2_OFF | OS_QF2_OFF :UINT := 45;
46 | СМС | OS_DSC1 | 4 | ПЧ2 в работе | OS_PUMP2_ON | OS_PUMP2_ON :UINT := 46;
47 | СМС | OS_DSC1 | 5 | ПЧ2 в норме | OS_UZ2_FAULT | OS_UZ2_FAULT :UINT := 47;
48 | СМС | OS_DSC1 | 6 | ТЭН обогрева масла включен | OS_HEATING_ON | OS_HEATING_ON :UINT := 48;
49 | СМС | OS_DSC1 | 7 | ТЭН обогрева масла. Срабатывание тепл. защиты | OS_HEAT_QF_OFF | OS_HEAT_QF_OFF :UINT := 49;
50 | СМС | OS_DSC1 | 8 | Уровень в баке в норме | OS_L_OK | OS_L_OK :UINT := 50;
51 | СМС | OS_DSC1 | 9 | Температура в баке в норме | OS_TEMP_OK | OS_TEMP_OK :UINT := 51;
52 | СМС | OS_DSC1 | 10 | Фильтр в норме | OS_FILTER_OK | OS_FILTER_OK :UINT := 52; | 1A8:8
53 | СОП | WS_DSC1 | 0 | Насос 1 включен | WS_PUMP1_ON | WS_PUMP1_ON :UINT := 53;
54 | СОП | WS_DSC1 | 1 | Насос 1. Срабатывание тепловой защиты | WS_QF1_OFF | WS_QF1_OFF :UINT := 54;
55 | СОП | WS_DSC1 | 2 | Насос 2 включен | WS_PUMP2_ON | WS_PUMP2_ON :UINT := 55;
56 | СОП | WS_DSC1 | 3 | Насос 2. Срабатывание тепловой защиты | WS_QF2_OFF | WS_QF2_OFF :UINT := 56;
57 | СОП | WS_DSC1 | 4 | Уровень в баке в норме | WS_L_OK | WS_L_OK :UINT := 57;
58 | ТВС | REC_DSC1 | 0 | Насос 1 включен | REC_PUMP1_ON | REC_PUMP1_ON :UINT := 58;
59 | ТВС | REC_DSC1 | 1 | Насос 1. Срабатывание тепловой защиты QF | REC_QF1_OFF | REC_QF1_OFF :UINT := 59;
60 | ТВС | REC_DSC1 | 2 | Насос 1. Срабатывание тепловой защиты (термистор) | REC_MOTOR1_TEMP_OK | REC_MOTOR1_TEMP_OK :UINT := 60;
61 | ТВС | REC_DSC1 | 3 | Насос 2 включен | REC_PUMP2_ON | REC_PUMP2_ON :UINT := 61;
62 | ТВС | REC_DSC1 | 4 | Насос 2. Срабатывание тепловой защиты QF | REC_QF2_OFF | REC_QF2_OFF :UINT := 62;
63 | ТВС | REC_DSC1 | 5 | Насос 2. Срабатывание тепловой защиты (термистор) | REC_MOTOR2_TEMP_OK | REC_MOTOR2_TEMP_OK :UINT := 63;
64 | ТВС | REC_DSC1 | 6 | Фильтр 1 'Режим очистки' | REC_F1_CL | REC_F1_CL :UINT := 64;
65 | ТВС | REC_DSC1 | 7 | Фильтр 1 'Работа' | REC_F1_ON | REC_F1_ON :UINT := 65;
66 | ТВС | REC_DSC1 | 8 | Фильтр 1 'Авария – высокий перепад давления' | REC_F1_FAULT | REC_F1_FAULT :UINT := 66;
67 | ТВС | REC_DSC1 | 9 | Фильтр 2 'Режим очистки' | REC_F2_CL | REC_F2_CL :UINT := 67;
68 | ТВС | REC_DSC1 | 10 | Фильтр 2 'Работа' | REC_F2_ON | REC_F2_ON :UINT := 68;
69 | ТВС | REC_DSC1 | 11 | Фильтр 2 'Авария – высокий перепад давления' | REC_F2_FAULT | REC_F2_FAULT :UINT := 69;
70 | СОГ | VENT_DSC1 | 0 | Вводной выключатель ПЧ отключен | VENT_QF1_OFF | VENT_QF1_OFF :UINT := 70;
71 | СОГ | VENT_DSC1 | 1 | ПЧ в работе | VENT_UZ1_ON | VENT_UZ1_ON :UINT := 71;
72 | СОГ | VENT_DSC1 | 2 | ПЧ в норме | VENT_UZ1_OK | VENT_UZ1_OK :UINT := 72;
73 | СОГ | VENT_DSC1 | 3 | Срабатывание тепловой защиты (термистор) | VENT_MOTOR_TEMP_OK | VENT_MOTOR_TEMP_OK :UINT := 73;
74 | СОГ | VENT_DSC2 | 0 | Задвижка 'Рециркуляция 1' открыта | VENT_VAL_REC1_POS_OPEN | VENT_VAL_REC1_POS_OPEN :UINT := 74;
75 | СОГ | VENT_DSC2 | 1 | Задвижка 'Рециркуляция 1' закрыта | VENT_VAL_REC1_POS_CLOSED | VENT_VAL_REC1_POS_CLOSED :UINT := 75;
76 | СОГ | VENT_DSC2 | 2 | Задвижка 'Рециркуляция 2' открыта | VENT_VAL_REC2_POS_OPEN | VENT_VAL_REC2_POS_OPEN :UINT := 76;
77 | СОГ | VENT_DSC2 | 3 | Задвижка 'Рециркуляция 2' закрыта | VENT_VAL_REC2_POS_CLOSED | VENT_VAL_REC2_POS_CLOSED :UINT := 77;
78 | СОГ | VENT_DSC2 | 4 | Задвижка 'Улица' открыта | VENT_VAL_EXT_POS_OPEN | VENT_VAL_EXT_POS_OPEN :UINT := 78;
79 | СОГ | VENT_DSC2 | 5 | Задвижка 'Улица' закрыта | VENT_VAL_EXT_POS_CLOSED | VENT_VAL_EXT_POS_CLOSED :UINT := 79;
80 | СОГ | VENT_DSC2 | 6 | Задвижка 'Машзал' открыта | VENT_VAL_INT_POS_OPEN | VENT_VAL_INT_POS_OPEN :UINT := 80;
81 | СОГ | VENT_DSC2 | 7 | Задвижка 'Машзал' закрыта | VENT_VAL_INT_POS_CLOSED | VENT_VAL_INT_POS_CLOSED :UINT := 81;
82 | СОГ | VENT_DSC2 | 8 | Перепад давлений на фильтре в норме | VENT_FILTER_PD | VENT_FILTER_PD :UINT := 82;
83 | СОГ | VENT_DSC2 | 9 | Перепад давлений на вентиляторе в норме | VENT_PD | VENT_PD :UINT := 83;
84 | СОГ | VENT_DSC2 | 10 | Клапан 37 открыт | VENT_VAL37_POS_OPEN | VENT_VAL37_POS_OPEN :UINT := 84;
85 | СОГ | VENT_DSC2 | 11 | Клапан 38 открыт | VENT_VAL38_POS_OPEN | VENT_VAL38_POS_OPEN :UINT := 85;
86 | СОГ | VENT_DSC2 | 12 | Задвижка 'Генератор' открыта | VENT_VAL_GEN_POS_OPEN | VENT_VAL_GEN_POS_OPEN :UINT := 86;
87 | СОГ | VENT_DSC2 | 13 | Задвижка 'Генератор' закрыта | VENT_VAL_GEN_POS_CLOSED | VENT_VAL_GEN_POS_CLOSED :UINT := 87;
88 | ПИТ | PS_DSC1 | 0 | Напр. 230В гар. питания в +E1 в норме | PS_230_OK | PS_230_OK :UINT := 88;
89 | ПИТ | PS_DSC1 | 1 | Напряжение 220В СОПТ в +E1 в норме | PS_220INF_OK | PS_220INF_OK :UINT := 89;
90 | ПИТ | PS_DSC1 | 2 | Напряжение 380В СН в +E1 в норме | PS_380GR_OK | PS_380GR_OK :UINT := 90;
91 | ПИТ | PS_DSC1 | 3 | Напряжение 380В ДГУ в +E1 в норме | PS_380DIES_OK | PS_380DIES_OK :UINT := 91;
92 | ПИТ | PS_DSC2 | 0 | БП1 24В в шкафу управления +C1 в норме | PS_C1_G1_OK | PS_C1_G1_OK :UINT := 92;
93 | ПИТ | PS_DSC2 | 1 | БП2 24В в шкафу управления +C1 в норме | PS_C1_G2_OK | PS_C1_G2_OK :UINT := 93;
94 | ПИТ | PS_DSC3 | 0 | БП1 24В в шкафу собственных нужд +E1 в норме | PS_E1_G1_OK | PS_E1_G1_OK :UINT := 94;
95 | ПИТ | PS_DSC3 | 1 | БП2 24В в шкафу собственных нужд +E1 в норме | PS_E1_G2_OK | PS_E1_G2_OK :UINT := 95;
96 | ПИТ | PS_DSC4 | 0 | БП1 24В (осн) в шкафу +EX1 в норме | PS_EX1_G24_1_OK | PS_EX1_G24_1_OK :UINT := 96;
97 | ПИТ | PS_DSC4 | 1 | БП2 24В (осн) в шкафу +EX1 в норме | PS_EX1_G24_2_OK | PS_EX1_G24_2_OK :UINT := 97;
98 | ПИТ | PS_DSC4 | 2 | БП1 24В (рез) в шкафу +EX1 в норме | PS_EX1_G25_1_OK | PS_EX1_G25_1_OK :UINT := 98;
99 | ПИТ | PS_DSC4 | 3 | БП2 24В (рез) в шкафу +EX1 в норме | PS_EX1_G25_2_OK | PS_EX1_G25_2_OK :UINT := 99;
100 | ПИТ | PS_DSC5 | 0 | Блок питания G1.1 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G11_OK | PS_I1_G11_OK :UINT := 100;
101 | ПИТ | PS_DSC5 | 1 | Блок питания G1.2 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G12_OK | PS_I1_G12_OK :UINT := 101;
102 | ПИТ | PS_DSC5 | 2 | Блок питания G1.3 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G13_OK | PS_I1_G13_OK :UINT := 102;
103 | ПИТ | PS_DSC5 | 3 | Блок питания G1.4 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G14_OK | PS_I1_G14_OK :UINT := 103;
104 | ПИТ | PS_DSC5 | 4 | Блок питания G2.1 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G21_OK | PS_I1_G21_OK :UINT := 104;
105 | ПИТ | PS_DSC5 | 5 | Блок питания G2.2 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G22_OK | PS_I1_G22_OK :UINT := 105;
106 | ПИТ | PS_DSC5 | 6 | Блок питания G2.3 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G23_OK | PS_I1_G23_OK :UINT := 106;
107 | ПИТ | PS_DSC5 | 7 | Блок питания G2.4 в шкафу +I1 в норме | PS_I1_G24_OK | PS_I1_G24_OK :UINT := 107;
108 | ПИТ | PS_DSC6 | 0 | Блок питания G1.1 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G11_OK | PS_I2_G11_OK :UINT := 108;
109 | ПИТ | PS_DSC6 | 1 | Блок питания G1.2 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G12_OK | PS_I2_G12_OK :UINT := 109;
110 | ПИТ | PS_DSC6 | 2 | Блок питания G1.3 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G13_OK | PS_I2_G13_OK :UINT := 110;
111 | ПИТ | PS_DSC6 | 3 | Блок питания G1.4 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G14_OK | PS_I2_G14_OK :UINT := 111;
112 | ПИТ | PS_DSC6 | 4 | Блок питания G2.1 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G21_OK | PS_I2_G21_OK :UINT := 112;
113 | ПИТ | PS_DSC6 | 5 | Блок питания G2.2 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G22_OK | PS_I2_G22_OK :UINT := 113;
114 | ПИТ | PS_DSC6 | 6 | Блок питания G2.3 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G23_OK | PS_I2_G23_OK :UINT := 114;
115 | ПИТ | PS_DSC6 | 7 | Блок питания G2.4 в шкафу +I2 в норме | PS_I2_G24_OK | PS_I2_G24_OK :UINT := 115;
116 | ПИТ | PS_DSC7 | 0 | Блок питания G1.1 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G11_OK | PS_I3_G11_OK :UINT := 116;
117 | ПИТ | PS_DSC7 | 1 | Блок питания G1.2 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G12_OK | PS_I3_G12_OK :UINT := 117;
118 | ПИТ | PS_DSC7 | 2 | Блок питания G1.3 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G13_OK | PS_I3_G13_OK :UINT := 118;
119 | ПИТ | PS_DSC7 | 3 | Блок питания G1.4 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G14_OK | PS_I3_G14_OK :UINT := 119;
120 | ПИТ | PS_DSC7 | 4 | Блок питания G2.1 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G21_OK | PS_I3_G21_OK :UINT := 120;
121 | ПИТ | PS_DSC7 | 5 | Блок питания G2.2 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G22_OK | PS_I3_G22_OK :UINT := 121;
122 | ПИТ | PS_DSC7 | 6 | Блок питания G2.3 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G23_OK | PS_I3_G23_OK :UINT := 122;
123 | ПИТ | PS_DSC7 | 7 | Блок питания G2.4 в шкафу +I3 в норме | PS_I3_G24_OK | PS_I3_G24_OK :UINT := 123;
124 | G51 | G51_DSC1 | 0 | Напряжение 220В DC в норме | PS_220TEC_OK | PS_220TEC_OK :UINT := 124;
125 | G51 | G51_DSC1 | 1 | dc-dc преобр. №1 в работе | G51_UZ1_ON | G51_UZ1_ON :UINT := 125;
126 | G51 | G51_DSC1 | 2 | dc-dc преобр. №1 в норме | G51_UZ1_OK | G51_UZ1_OK :UINT := 126;
127 | G51 | G51_DSC1 | 3 | dc-dc преобр. №2 в работе | G51_UZ2_ON | G51_UZ2_ON :UINT := 127;
128 | G51 | G51_DSC1 | 4 | dc-dc преобр. №2 в норме | G51_UZ2_OK | G51_UZ2_OK :UINT := 128;
129 | ДИАГ | MISC_DSC1 | 0 | Термоконтроль ячеек. Температура внутри ячейки +C1 в норме | C1_TEMP_OK | C1_TEMP_OK :UINT := 129;
130 | ДИАГ | MISC_DSC1 | 1 | Термоконтроль ячеек. Температура внутри ячейки +E1 в норме | E1_TEMP_OK | E1_TEMP_OK :UINT := 130;
131 | ДИАГ | MISC_DSC1 | 2 | Термоконтроль ячеек. Температура внутри ячейки +E2 в норме | DC_TEMP_OK | DC_TEMP_OK :UINT := 131;
132 | ДИАГ | MISC_DSC1 | 3 | Оборудование связи. Коммутатор №1 в ячейке +C1. Авария | SW1_FAULT | SW1_FAULT :UINT := 132;
133 | ДИАГ | MISC_DSC1 | 4 | Оборудование связи. Коммутатор №2 в ячейке +C1. Авария | SW2_FAULT | SW2_FAULT :UINT := 133;
134 | ДИАГ | MISC_DSC1 | 5 | Пожарная опасность отсутствует | FIRE_OK | FIRE_OK :UINT := 134;
135 |  |  |  |  | RESERVE1 | RESERVE1 :UINT := 135;
136 |  |  |  |  | RESERVE2 | RESERVE2 :UINT := 136;
137 |  |  |  |  | RESERVE3 | RESERVE3 :UINT := 137;
138 |  |  |  |  | RESERVE4 | RESERVE4 :UINT := 138;
139 |  |  |  |  | RESERVE5 | RESERVE5 :UINT := 139;
140 |  |  |  |  | RESERVE6 | RESERVE6 :UINT := 140;
141 |  |  |  |  | RESERVE7 | RESERVE7 :UINT := 141;
142 |  |  |  |  | RESERVE8 | RESERVE8 :UINT := 142;
143 |  |  |  |  | RESERVE9 | RESERVE9 :UINT := 143;
144 |  |  |  |  | RESERVE10 | RESERVE10 :UINT := 144;
145 |  |  |  |  | RESERVE11 | RESERVE11 :UINT := 145;
146 |  |  |  |  | RESERVE12 | RESERVE12 :UINT := 146;
147 |  |  |  |  | RESERVE13 | RESERVE13 :UINT := 147;
148 |  |  |  |  | RESERVE14 | RESERVE14 :UINT := 148;
149 |  |  |  |  | RESERVE15 | RESERVE15 :UINT := 149;
BUTTONS
150 | ГА |  |  | Переключатель 'Управление ГА местное' | TOGGLE_C_LOCAL | TOGGLE_C_LOCAL :UINT := 150;
151 | ГА |  |  | Переключатель 'Режим управления СУ ручной' | TOGGLE_C_MANUAL | TOGGLE_C_MANUAL :UINT := 151;
152 | ГА |  |  | Переключатель 'Режим управления СУ блокировка' | TOGGLE_C_BLOCKED | TOGGLE_C_BLOCKED :UINT := 152;
153 | ГА |  |  | Переключатель 'Поднятие АРЗ разрешено' | TOGGLE_C_ARZ_CLOSE | TOGGLE_C_ARZ_CLOSE :UINT := 153;
154 | ТУРБ |  |  | Переключатель 'Режим управления СТВ автоматич.' | TOGGLE_E_SH_MODE | TOGGLE_E_SH_MODE :UINT := 154;
155 | НА |  |  | Переключатель 'Режим управления НА автоматич.' | TOGGLE_E_GV_MODE | TOGGLE_E_GV_MODE :UINT := 155;
156 | НА |  |  | Переключатель 'Активный ПЧ привода НА-ПЧ1' | TOGGLE_E_GV_DRIVE_PREF | TOGGLE_E_GV_DRIVE_PREF :UINT := 156;
157 | СМС |  |  | Переключатель 'Режим управления СМС автоматич.' | TOGGLE_E_OS_MODE | TOGGLE_E_OS_MODE :UINT := 157;
158 | СМС |  |  | Переключатель 'Основной насос СМС-насос1' | TOGGLE_E_OS_PUMP_PREF | TOGGLE_E_OS_PUMP_PREF :UINT := 158;
159 | СОП |  |  | Переключатель 'Режим управления СОП автоматич.' | TOGGLE_E_WS_MODE | TOGGLE_E_WS_MODE :UINT := 159;
160 | СОП |  |  | Переключатель 'Основной насос СОП-насос 1' | TOGGLE_E_WS_PUMP_PREF | TOGGLE_E_WS_PUMP_PREF :UINT := 160;
161 | ТВС |  |  | Переключатель 'Режим управления ТВС автоматич.' | TOGGLE_E_REC_MODE | TOGGLE_E_REC_MODE :UINT := 161;
162 | ТВС |  |  | Переключатель 'Основной насос ТВС-насос1' | TOGGLE_E_REC_PUMP_PREF | TOGGLE_E_REC_PUMP_PREF :UINT := 162;
163 | ТВС |  |  | Локальная переключатель 'Ручн. управление задвижками' | TOGGLE_N_REC_MANUAL | TOGGLE_N_REC_MANUAL :UINT := 163;
164 | СОГ |  |  | Переключатель 'Режим управления СОГ автоматич.' | TOGGLE_E_VENT_MODE | TOGGLE_E_VENT_MODE :UINT := 164;
165 | СОГ |  |  | Переключатель 'Управление УДАЛЁННОЕ' | TOGGLE_N_VENT_MANUAL | TOGGLE_N_VENT_MANUAL :UINT := 165;
166 | СОГ |  |  | Переключатель 'Режим ЗИМА' | TOGGLE_N_VENT_SUMMER | TOGGLE_N_VENT_SUMMER :UINT := 166;
167 | G51 |  |  | Переключатель 'Авт. Управление dc-dc преобр. №1' | TOGGLE_E_DC_CONV1_MODE | TOGGLE_E_DC_CONV1_MODE :UINT := 167;
168 | G51 |  |  | Переключатель 'Авт. Управление dc-dc преобр. №2' | TOGGLE_E_DC_CONV2_MODE | TOGGLE_E_DC_CONV2_MODE :UINT := 168;
169 | ГА |  |  |  | RESERVE | RESERVE :UINT := 169;
170 | ГА |  |  | Кнопка 'Ав.останов агрегата' НЕ НАЖАТА | BTN_C_EMER_STOP_OK | BTN_C_EMER_STOP_OK :UINT := 170;
171 | ГА |  |  | Команда 'Пуск агрегата' | BTN_C_START | BTN_C_START :UINT := 171;
172 | ГА |  |  | Команда 'Останов агрегата' | BTN_C_STOP | BTN_C_STOP :UINT := 172;
173 | ГА |  |  | Команда 'Сброс аварии' | BTN_C_RESET | BTN_C_RESET :UINT := 173;
174 | ТУРБ |  |  | Кнопка 'Снять тормоз' | BTN_E_SH_RELEASE | BTN_E_SH_RELEASE :UINT := 174;
175 | ТУРБ |  |  | Кнопка 'Наложить тормоз' | BTN_E_SH_BRAKE | BTN_E_SH_BRAKE :UINT := 175;
176 | ТУРБ |  |  | Кнопка 'Отключить мотор тормоза' | BTN_E_SH_UZ_DISABLE | BTN_E_SH_UZ_DISABLE :UINT := 176;
177 | ТУРБ |  |  | Локальная кнопка 'Снять тормоз' | BTN_N_SH_UNBLOCK | BTN_N_SH_UNBLOCK :UINT := 177;
178 | ТУРБ |  |  | Локальная кнопка 'Наложить тормоз' | BTN_N_SH_BLOCK | BTN_N_SH_BLOCK :UINT := 178;
179 | НА |  |  | Кнопка 'Открытие НА' | BTN_E_GV_OPEN | BTN_E_GV_OPEN :UINT := 179;
180 | НА |  |  | Кнопка 'Закрытие НА' | BTN_E_GV_CLOSE | BTN_E_GV_CLOSE :UINT := 180;
181 | НА |  |  | Кнопка 'Откл.мотор НА' | BTN_E_GV_STOP | BTN_E_GV_STOP :UINT := 181;
182 | НА |  |  | Локальная кнопка 'Включить НА на открытие' | BTN_N_GV_OPEN | BTN_N_GV_OPEN :UINT := 182;
183 | НА |  |  | Локальная кнопка 'Включить НА на закрытие' | BTN_N_GV_CLOSE | BTN_N_GV_CLOSE :UINT := 183;
184 | НА |  |  | Локальная кнопка 'Разблокировать шток НА' | BTN_N_ACT_UNBLOCK | BTN_N_ACT_UNBLOCK :UINT := 184;
185 | НА |  |  | Локальная кнопка 'Заблокировать шток НА' | BTN_N_ACT_BLOCK | BTN_N_ACT_BLOCK :UINT := 185;
186 | СМС |  |  | Кнопка 'Включить насос 1 СМС' | BTN_E_OS_PUMP1_ENABLE | BTN_E_OS_PUMP1_ENABLE :UINT := 186;
187 | СМС |  |  | Кнопка 'Отключить насос 1 СМС' | BTN_E_OS_PUMP1_DISABLE | BTN_E_OS_PUMP1_DISABLE :UINT := 187;
188 | СМС |  |  | Кнопка 'Включить насос 2 СМС' | BTN_E_OS_PUMP2_ENABLE | BTN_E_OS_PUMP2_ENABLE :UINT := 188;
189 | СМС |  |  | Кнопка 'Отключить насос 2 СМС' | BTN_E_OS_PUMP2_DISABLE | BTN_E_OS_PUMP2_DISABLE :UINT := 189;
190 | СМС |  |  | Кнопка 'Открыть предох. клапан СМС' | BTN_E_OS_VAL_OPEN | BTN_E_OS_VAL_OPEN :UINT := 190;
191 | СМС |  |  | Кнопка 'Закрыть предох. клапан СМС' | BTN_E_OS_VAL_CLOSE | BTN_E_OS_VAL_CLOSE :UINT := 191;
192 | СМС |  |  | Кнопка 'Включить ТЭН СМС' | BTN_E_OS_HEATING_ENABLE | BTN_E_OS_HEATING_ENABLE :UINT := 192;
193 | СМС |  |  | Кнопка 'Отключить ТЭН СМС' | BTN_E_OS_HEATING_DISABLE | BTN_E_OS_HEATING_DISABLE :UINT := 193;
194 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Включить насос 1 СМС' | BTN_N_OS_PUMP1_ENABLE | BTN_N_OS_PUMP1_ENABLE :UINT := 194;
195 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Отключить насос 1 СМС' | BTN_N_OS_PUMP1_DISABLE | BTN_N_OS_PUMP1_DISABLE :UINT := 195;
196 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Включить насос 2 СМС' | BTN_N_OS_PUMP2_ENABLE | BTN_N_OS_PUMP2_ENABLE :UINT := 196;
197 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Отключить насос 2 СМС' | BTN_N_OS_PUMP2_DISABLE | BTN_N_OS_PUMP2_DISABLE :UINT := 197;
198 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Открыть клапан СМС' | BTN_N_OS_VAL_OPEN | BTN_N_OS_VAL_OPEN :UINT := 198;
199 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Закрыть клапан СМС' | BTN_N_OS_VAL_CLOSE | BTN_N_OS_VAL_CLOSE :UINT := 199;
200 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Включить ТЭН СМС' | BTN_N_OS_HEAT_ENABLE | BTN_N_OS_HEAT_ENABLE :UINT := 200;
201 | СМС |  |  | Локальная кнопка 'Отключить ТЭН СМС' | BTN_N_OS_HEAT_DISABLE | BTN_N_OS_HEAT_DISABLE :UINT := 201;
202 | СОП |  |  | Кнопка 'Включить насос 1 СОП' | BTN_E_WS_PUMP1_ENABLE | BTN_E_WS_PUMP1_ENABLE :UINT := 202;
203 | СОП |  |  | Кнопка 'Отключить насос 1 СОП' | BTN_E_WS_PUMP1_DISABLE | BTN_E_WS_PUMP1_DISABLE :UINT := 203;
204 | СОП |  |  | Кнопка 'Включить насос 2 СОП' | BTN_E_WS_PUMP2_ENABLE | BTN_E_WS_PUMP2_ENABLE :UINT := 204;
205 | СОП |  |  | Кнопка 'Отключить насос 2 СОП' | BTN_E_WS_PUMP2_DISABLE | BTN_E_WS_PUMP2_DISABLE :UINT := 205;
206 | СОП |  |  | Локальная кнопка 'Включить насос 1 СОП' | BTN_N_WS_PUMP1_ENABLE | BTN_N_WS_PUMP1_ENABLE :UINT := 206;
207 | СОП |  |  | Локальная кнопка 'Отключить насос 1 СОП' | BTN_N_WS_PUMP1_DISABLE | BTN_N_WS_PUMP1_DISABLE :UINT := 207;
208 | СОП |  |  | Локальная кнопка 'Включить насос 2 СОП' | BTN_N_WS_PUMP2_ENABLE | BTN_N_WS_PUMP2_ENABLE :UINT := 208;
209 | СОП |  |  | Локальная кнопка 'Отключить насос 2 СОП' | BTN_N_WS_PUMP2_DISABLE | BTN_N_WS_PUMP2_DISABLE :UINT := 209;
210 | ТВС |  |  | Кнопка 'Включить насос 1 ТВС' | BTN_E_REC_PUMP1_ENABLE | BTN_E_REC_PUMP1_ENABLE :UINT := 210;
211 | ТВС |  |  | Кнопка 'Отключить насос 1 ТВС' | BTN_E_REC_PUMP1_DISABLE | BTN_E_REC_PUMP1_DISABLE :UINT := 211;
212 | ТВС |  |  | Кнопка 'Включить насос 2 ТВС' | BTN_E_REC_PUMP2_ENABLE | BTN_E_REC_PUMP2_ENABLE :UINT := 212;
213 | ТВС |  |  | Кнопка 'Отключить насос 2 ТВС' | BTN_E_REC_PUMP2_DISABLE | BTN_E_REC_PUMP2_DISABLE :UINT := 213;
214 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Вкл. насос 1 ТВС' | BTN_N_REC_PUMP1_ENABLE | BTN_N_REC_PUMP1_ENABLE :UINT := 214;
215 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Откл. насос 1 ТВС' | BTN_N_REC_PUMP1_DISABLE | BTN_N_REC_PUMP1_DISABLE :UINT := 215;
216 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Вкл. насос 2 ТВС' | BTN_N_REC_PUMP2_ENABLE | BTN_N_REC_PUMP2_ENABLE :UINT := 216;
217 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Откл. насос 2 ТВС' | BTN_N_REC_PUMP2_DISABLE | BTN_N_REC_PUMP2_DISABLE :UINT := 217;
218 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Открыть задвижку СМС' | BTN_N_REC_OS_VAL_OPEN | BTN_N_REC_OS_VAL_OPEN :UINT := 218;
219 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Закрыть задвижку СМС' | BTN_N_REC_OS_VAL_CLOSE | BTN_N_REC_OS_VAL_CLOSE :UINT := 219;
220 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Открыть задвижку СОП' | BTN_N_REC_WS_VAL_OPEN | BTN_N_REC_WS_VAL_OPEN :UINT := 220;
221 | ТВС |  |  | Локальная кнопка 'Закрыть задвижку СОП' | BTN_N_REC_WS_VAL_CLOSE | BTN_N_REC_WS_VAL_CLOSE :UINT := 221;
222 | СОГ |  |  | Кнопка 'Включить вент.установку' | BTN_E_VENT_ENABLE | BTN_E_VENT_ENABLE :UINT := 222;
223 | СОГ |  |  | Кнопка 'Отключить вент.установку' | BTN_E_VENT_DISABLE | BTN_E_VENT_DISABLE :UINT := 223;
224 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Включить вентилятор' | BTN_N_VENT_ENABLE | BTN_N_VENT_ENABLE :UINT := 224;
225 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Отключить вентилятор' | BTN_N_VENT_DISABLE | BTN_N_VENT_DISABLE :UINT := 225;
226 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Открыть задвижку рец.1' | BTN_N_VENT_REC1_OPEN | BTN_N_VENT_REC1_OPEN :UINT := 226;
227 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Закрыть задвижку рец.1' | BTN_N_VENT_REC1_CLOSE | BTN_N_VENT_REC1_CLOSE :UINT := 227;
228 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Открыть задвижку рец.2' | BTN_N_VENT_REC2_OPEN | BTN_N_VENT_REC2_OPEN :UINT := 228;
229 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Закрыть задвижку рец.2' | BTN_N_VENT_REC2_CLOSE | BTN_N_VENT_REC2_CLOSE :UINT := 229;
230 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Открыть задвижку генератор' | BTN_N_VENT_GEN_OPEN | BTN_N_VENT_GEN_OPEN :UINT := 230;
231 | СОГ |  |  | Локальная кнопка 'Закрыть задвижку генератор' | BTN_N_VENT_GEN_CLOSE | BTN_N_VENT_GEN_CLOSE :UINT := 231;
DOUT
0 | ГА |  |  | Вращение разрешено | HB_OPERATION_ALLOWED | HB_OPERATION_ALLOWED :UINT := 0;
1 | ГА |  |  | Работа СВМ разрешена | PS_OPERATION_ALLOWED | PS_OPERATION_ALLOWED :UINT := 1;
2 | ГА |  |  | Опустить АРЗ | ARZ_CLOSE | ARZ_CLOSE :UINT := 2;
3 | ГА |  |  | Работа силового преобразователя разрешена (рез) (команда ПЛК) | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ :UINT := 3;
4 | ГА |  |  | Включение инвертора разрешено (команда ПЛК) | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ :UINT := 4;
5 | ПЧ |  |  | Напряжение на выходе силового преобразователя отсутствует | PCC_NO_VOUT | PCC_NO_VOUT :UINT := 5;
6 | ПЧ |  |  | Вкл. ЧП вентиляторов | PCC_ENABLE_VENT | PCC_ENABLE_VENT :UINT := 6;
7 | ПЧ |  |  | Перевести выпрямители в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ режим | PCC_MODE_SEQ | PCC_MODE_SEQ :UINT := 7;
8 | ПЧ |  |  | Перевести выпрямители в ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ режим | PCC_MODE_PAR | PCC_MODE_PAR :UINT := 8;
9 | ПЧ |  |  | Перевести выпрямители в О | PCC_MODE_0 | PCC_MODE_0 :UINT := 9;
10 | ПЧ |  |  | Гашение поля | PCC_ENABLE_DISCH | PCC_ENABLE_DISCH :UINT := 10;
11 | КРУ |  |  | Включение В-35 разрешено | PCC_ALLOW_CB | PCC_ALLOW_CB :UINT := 11;
12 | КРУ |  |  | Включить выключатель | CB_CLOSE | CB_CLOSE :UINT := 12;
13 | КРУ |  |  | Отключить выключатель | CB_OPEN | CB_OPEN :UINT := 13;
14 | НА |  |  | Открытие НА запрещено | GV_OPENING_PROHIBITED | GV_OPENING_PROHIBITED :UINT := 14;
15 | НА |  |  | Открытие НА разрешено | GV_OPENING_ALLOWED | GV_OPENING_ALLOWED :UINT := 15;
16 | НА |  |  | Команда 'Не закрывать НА' | GV_CLOSING_SHUNTED | GV_CLOSING_SHUNTED :UINT := 16;
17 | НА |  |  | Открыть НА | GV_OPEN | GV_OPEN :UINT := 17;
18 | НА |  |  | Точное позиционирование НА | GV_SLOWMO_ACTIVATE | GV_SLOWMO_ACTIVATE :UINT := 18;
19 | НА |  |  | Команда 'Активация резервного ПЧ НА' | GV_DRIVE2_ACTIVATE | GV_DRIVE2_ACTIVATE :UINT := 19;
20 | ТУРБ |  |  | Снятие тормоза вала запрещено | SH_RELEASE_PROHIBITED | SH_RELEASE_PROHIBITED :UINT := 20;
21 | ТУРБ |  |  | Торможение вала запрещено | SH_BRAKING_PROHIBITED | SH_BRAKING_PROHIBITED :UINT := 21;
22 | ТУРБ |  |  | Снять тормоз вала | SH_UNBLOCK | SH_UNBLOCK :UINT := 22;
23 | ТУРБ |  |  | Затормозить вал | SH_BLOCK | SH_BLOCK :UINT := 23;
24 | СМС |  |  | Работа СМС запрещена | OS_OPERATION_PROHIBITED | OS_OPERATION_PROHIBITED :UINT := 24;
25 | СМС |  |  | Вкл. ТЭН СМС | OS_HEATING_ENABLE | OS_HEATING_ENABLE :UINT := 25;
26 | СМС |  |  | Открыть предохранительный клапан СМС | OS_VAL_OPEN | OS_VAL_OPEN :UINT := 26;
27 | СМС |  |  | Вкл. насос 1 СМС | OS_PUMP1_ENABLE | OS_PUMP1_ENABLE :UINT := 27;
28 | СМС |  |  | Вкл. насос 2 СМС | OS_PUMP2_ENABLE | OS_PUMP2_ENABLE :UINT := 28;
29 | СОП |  |  | Работа СОП запрещена | WS_OPERATION_PROHIBITED | WS_OPERATION_PROHIBITED :UINT := 29;
30 | СОП |  |  | Включить насос 1 СОП | WS_PUMP1_ENABLE | WS_PUMP1_ENABLE :UINT := 30;
31 | СОП |  |  | Включить насос 2 СОП | WS_PUMP2_ENABLE | WS_PUMP2_ENABLE :UINT := 31;
32 | ТВС |  |  | Работа ТВС запрещена | REC_OPERATION_PROHIBITED | REC_OPERATION_PROHIBITED :UINT := 32;
33 | ТВС |  |  | Включить насос 1 ТВС | REC_PUMP1_ENABLE | REC_PUMP1_ENABLE :UINT := 33;
34 | ТВС |  |  | Включить насос 2 ТВС | REC_PUMP2_ENABLE | REC_PUMP2_ENABLE :UINT := 34;
35 | ТВС |  |  | Открыть задвижку 'Контур СМС' | REC_VAL_OS_OPEN | REC_VAL_OS_OPEN :UINT := 35;
36 | ТВС |  |  | Закрыть задвижку 'Контур СМС' | REC_VAL_OS_CLOSE | REC_VAL_OS_CLOSE :UINT := 36;
37 | ТВС |  |  | Открыть задвижку 'Контур СОП' | REC_VAL_WS_OPEN | REC_VAL_WS_OPEN :UINT := 37;
38 | ТВС |  |  | Закрыть задвижку 'Контур СОП' | REC_VAL_WS_CLOSE | REC_VAL_WS_CLOSE :UINT := 38;
39 | ТВС |  |  | N41 резервный выход 1 | REC_DO_RESERVE1 | REC_DO_RESERVE1 :UINT := 39;
40 | ТВС |  |  | N41 резервный выход 2 | REC_DO_RESERVE2 | REC_DO_RESERVE2 :UINT := 40;
41 | ТВС |  |  | N41 резервный выход 3 | REC_DO_RESERVE3 | REC_DO_RESERVE3 :UINT := 41;
42 | ТВС |  |  | N41 резервный выход 4 | REC_DO_RESERVE4 | REC_DO_RESERVE4 :UINT := 42;
43 | СОГ |  |  | Включить вент. установку | VENT_ENABLE | VENT_ENABLE :UINT := 43;
44 | СОГ |  |  | Включить охлаждение мотора вентилятора | VENT_COOL_ENABLE | VENT_COOL_ENABLE :UINT := 44;
45 | СОГ |  |  | Управление ПЧ СОГ по RS-485 | VENT_RS485 | VENT_RS485 :UINT := 45;
46 | СОГ |  |  | Вент. установка в работе (для вытяжной вентиляции) | VENT_WORKING2 | VENT_WORKING2 :UINT := 46;
47 | СОГ |  |  | Требуется внешнее охлаждение | VENT_WORKING | VENT_WORKING :UINT := 47;
48 | СОГ |  |  | Открыть задвижку 'Рециркуляция 1' | VENT_VAL_REC1_OPEN | VENT_VAL_REC1_OPEN :UINT := 48;
49 | СОГ |  |  | Закрыть задвижку 'Рециркуляция 1' | VENT_VAL_REC1_CLOSE | VENT_VAL_REC1_CLOSE :UINT := 49;
50 | СОГ |  |  | Открыть задвижку 'Рециркуляция 2' | VENT_VAL_REC2_OPEN | VENT_VAL_REC2_OPEN :UINT := 50;
51 | СОГ |  |  | Закрыть задвижку 'Рециркуляция 2' | VENT_VAL_REC2_CLOSE | VENT_VAL_REC2_CLOSE :UINT := 51;
52 | СОГ |  |  | Открыть задвижку 'Генератор' | VENT_VAL_GEN_OPEN | VENT_VAL_GEN_OPEN :UINT := 52;
53 | СОГ |  |  | Закрыть задвижку 'Генератор' | VENT_VAL_GEN_CLOSE | VENT_VAL_GEN_CLOSE :UINT := 53;
54 | G51 |  |  | Пуск dc/dc преобразователя 1 | G51_UZ1_ACTIVATE | G51_UZ1_ACTIVATE :UINT := 54;
55 | G51 |  |  | Пуск dc/dc преобразователя 2 | G51_UZ2_ACTIVATE | G51_UZ2_ACTIVATE :UINT := 55;
56 | ДИАГ |  |  | Контроллер АСУ в норме | PLC_OK_C1 | PLC_OK_C1 :UINT := 56;
57 | ДИАГ |  |  | Контроллер АСУ в норме | PLC_OK_E1 | PLC_OK_E1 :UINT := 57;
58 | ДИАГ |  |  | Индикация 'Предупреждение' | LAMP_UNIT_WARNING | LAMP_UNIT_WARNING :UINT := 58;
59 | ДИАГ |  |  | Индикация 'Агрегат в работе' | LAMP_UNIT_WORKING | LAMP_UNIT_WORKING :UINT := 59;
60 | ДИАГ |  |  | Индикация 'Агрегат готов к пуску' | LAMP_UNIT_READY | LAMP_UNIT_READY :UINT := 60;
61 | ДИАГ |  |  | Индикация 'Авария' | LAMP_UNIT_ALARM | LAMP_UNIT_ALARM :UINT := 61;

## STAT
№ | S/S | Имя переменной | Название сигнала | Регистр | Маштаб | Ед.изм.
|  |  | Базовое смещение | 1500
0 | СТАТ | STAT_HOURS_TOTAL | ГА. Количество часов работы | 1500 | 0.1 | ч
1 | СТАТ | STAT_HOURS_MODE1 | ГА. Количество часов работы в режиме 1 | 1501 | 0.1 | ч
2 | СТАТ | STAT_HOURS_MODE2 | ГА. Количество часов работы в режиме 2 | 1502 | 0.1 | ч
3 | СТАТ | STAT_HOURS_MODE3 | ГА. Количество часов работы в режиме 3 | 1503 | 0.1 | ч
4 | СТАТ | STAT_STARTS | ГА. Количество запусков | 1504
5 | СТАТ | STAT_STOPS | ГА. Количество остановов | 1505
6 | СТАТ | STAT_ALARMS | ГА. Количество аварийных остановов | 1506
7 | СТАТ | STAT_OS_PUMP1 | СМС. Время работы насоса 1 | 1507 | 0.1 | ч
8 | СТАТ | STAT_OS_PUMP2 | СМС. Время работы насоса 2 | 1508 | 0.1 | ч
9 | СТАТ | STAT_WS_PUMP1 | СОП. Время работы насоса 1 | 1509 | 0.1 | ч
10 | СТАТ | STAT_WS_PUMP2 | СОП. Время работы насоса 2 | 1510 | 0.1 | ч
11 | СТАТ | STAT_REC_PUMP1 | ТВС. Время работы насоса 1 | 1511 | 0.1 | ч
12 | СТАТ | STAT_REC_PUMP2 | ТВС. Время работы насоса 2 | 1512 | 0.1 | ч
13 | СТАТ | STAT_REC_DISCH_OS | Объем стока через теплообменник СМС | 1513 | 0.1 | м3
14 | СТАТ | STAT_REC_DISCH_WS | Объем стока через теплообменник СОП | 1514 | 0.1 | м3
15 | СТАТ | STAT_REC_DISCH_TOTAL | Объем стока охлаждающей воды | 1515 | 0.1 | м3
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE

## ПЧ
Подсистема | Логический | Назначение сигнала | Индекс | IOA | Тип | Маштаб | Ед.изм.
|  | Базовое смещение | 2000
ПЧ | AUX_01 | Мощность генератора | 0 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | кВт
ПЧ | AUX_02 | Активная мощность на выходе | 1 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | кВт
ПЧ | AUX_03 | Рективная мощность на выходе | 2 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | квар
ПЧ | AUX_04 | Частота | 3 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.01 | Гц
ПЧ | AUX_05 | Фаза | 4 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.01
ПЧ | AUX_06 | Выходной ток RMS (фаза A) | 5 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_07 | Выходной ток RMS (фаза B) | 6 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_08 | Выходной ток RMS (фаза C) | 7 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_09 | Напряжение RMS (фаза A) | 8 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_10 | Напряжение RMS (фаза B) | 9 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_11 | Напряжение RMS (фаза C) | 10 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_12 | Напряжение RMS (нейтраль) | 11 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
PCC_DSC1
ПЧ |  | Резерв1.1 | 12 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв1.2 | 13 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв1.3 | 14 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_142 | Состояние | 110 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_143 | Код аварии | 111 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_144 | Флаги аварии #1 | 112 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_145 | Флаги аварии #2 | 113 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_146 | Флаги аварии #3 | 114 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_147 | Флаги аварии #4 | 115 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_148 | Диагностический код #1 | 116 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_149 | Диагностический код #2 | 117 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_150 | Диагностический код #3 | 118 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_13 | Система возбуждения. Ток возбуждения (осн) | 15 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | А
ПЧ | AUX_14 | Система возбуждения. Ток возбуждения (рез) | 16 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | А
ПЧ | AUX_15 | Система возбуждения. Напряжение ступени 1 | 17 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_16 | Система возбуждения. Напряжение ступени 2 | 18 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_17 | Система возбуждения. Напряжение резистора | 19 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_18 | Система возбуждения. Ток ступени 1 | 20 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | А
ПЧ | AUX_19 | Система возбуждения. Температура радиатора | 21 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC2
ПЧ |  | Резерв2.1 | 22 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв2.2 | 23 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_23 | Напряжение генератора (группа 1) | 24 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_24 | Напряжение генератора (группа 2) | 25 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_25 | Скорость генератора | 26 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | об/мин
ПЧ | AUX_26 | Напряжение шины постоянного тока | 27 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_27 | Напряжение шины "+" | 28 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_28 | Напряжение шины "-" | 29 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_32 | Ток выпрямителя 1 | 30 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_33 | Ток выпрямителя 2 | 31 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_34 | Ток выпрямителя 3 | 32 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_35 | Ток выпрямителя 4 | 33 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_36 | Ток выпрямителя 5 | 34 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_37 | Ток выпрямителя 6 | 35 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_38 | Температура радиатора выпрямителя 1 | 36 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_39 | Температура радиатора выпрямителя 2 | 37 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_40 | Температура конденсатора выпрямителя | 38 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC3
ПЧ |  | Резерв3.1 | 39 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв3.2 | 40 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_41 | Инвертор 1. Напряжение DC | 41 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_42 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (фаза А) | 42 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_43 | Инвертор 1. Выходной ток (фаза А) | 43 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_44 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (фаза B) | 44 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_45 | Инвертор 1. Выходной ток (фаза B) | 45 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_46 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (фаза C) | 46 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_47 | Инвертор 1. Выходной ток (фаза C) | 47 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_48 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (разряд) | 48 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_49 | Инвертор 1. Температура транзистора (фаза А) | 49 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_50 | Инвертор 1. Температура транзистора (фаза B) | 50 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_51 | Инвертор 1. Температура транзистора (фаза C) | 51 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_52 | Инвертор 1. Температура транзистора (разряд) | 52 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_53 | Инвертор 1. Температура дросселя | 53 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_55 | Инвертор 1. Температура конденсатора 1 | 54 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_56 | Инвертор 1. Температура конденсатора 2 | 55 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC4
ПЧ |  | Резерв4.1 | 56 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв4.2 | 57 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_69 | Инвертор 2. Напряжение DC | 58 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_70 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (фаза А) | 59 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_71 | Инвертор 2. Выходной ток (фаза А) | 60 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_72 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (фаза B) | 61 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_73 | Инвертор 2. Выходной ток (фаза B) | 62 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_74 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (фаза C) | 63 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_75 | Инвертор 2. Выходной ток (фаза C) | 64 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_76 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (разряд) | 65 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_77 | Инвертор 2. Температура транзистора (фаза А) | 66 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_78 | Инвертор 2. Температура транзистора (фаза B) | 67 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_79 | Инвертор 2. Температура транзистора (фаза C) | 68 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_80 | Инвертор 2. Температура транзистора (разряд) | 69 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_81 | Инвертор 2. Температура дросселя | 70 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_83 | Инвертор 2. Температура конденсатора 2 | 71 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_84 | Инвертор 2. Температура конденсатора 2 | 72 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC5
ПЧ |  | Резерв5.1 | 73 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв5.2 | 74 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_97 | Инвертор 3. Напряжение DC | 75 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_98 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (фаза А) | 76 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_99 | Инвертор 3. Выходной ток (фаза А) | 77 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_100 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (фаза B) | 78 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_101 | Инвертор 3. Выходной ток (фаза B) | 79 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_102 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (фаза C) | 80 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_103 | Инвертор 3. Выходной ток (фаза C) | 81 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_104 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (разряд) | 82 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_105 | Инвертор 3. Температура транзистора (фаза А) | 83 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_106 | Инвертор 3. Температура транзистора (фаза B) | 84 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_107 | Инвертор 3. Температура транзистора (фаза C) | 85 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_108 | Инвертор 3. Температура транзистора (разряд) | 86 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_109 | Инвертор 3. Температура дросселя | 87 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_111 | Инвертор 3. Температура конденсатора 3 | 88 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_112 | Инвертор 3. Температура конденсатора 3 | 89 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC6
ПЧ |  | Резерв6.1 | 90 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв6.2 | 91 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_125 | Температура конденсаторов фильтра (фаза A) | 92 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_126 | Температура конденсаторов фильтра (фаза B) | 93 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_127 | Температура конденсаторов фильтра (фаза C) | 94 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_128 | Температура внутри ячейки возбуждения | 95 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_129 | Температура внутри ячейки выпрямителей | 96 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_130 | Температура внутри ячейки инвертора 1 | 97 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_131 | Температура внутри ячейки инвертора 2 | 98 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_132 | Температура внутри ячейки инвертора 3 | 99 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_133 | Температура внутри ячейки фильтра | 100 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ |  | Резерв7.1 | 101 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв7.2 | 102 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
Дискретные сигналы
ПЧ | PCC_DSC1.0 | Преобразователь в норме (выходной сигнал PCON)
ПЧ | PCC_DSC1.1 | ЧП вентиляторов в работе
ПЧ | PCC_DSC2.0 | Система возбуждения. Температура входного дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC2.1 | Система возбуждения. Температура дросселя ступени 1 в норме
ПЧ | PCC_DSC2.2 | Система возбуждения. Температура дросселя ступени 2 в норме
ПЧ | PCC_DSC3.0 | Переключатель выпрямителей в положении I
ПЧ | PCC_DSC3.1 | Переключатель выпрямителей в положении II
ПЧ | PCC_DSC3.2 | Переключатель выпрямителей в положении O
ПЧ | PCC_DSC4.0 | Инвертор 1. Температура дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC4.1 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (фаза A)
ПЧ | PCC_DSC4.2 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (фаза B)
ПЧ | PCC_DSC4.3 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (фаза C)
ПЧ | PCC_DSC4.4 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (разряд)
ПЧ | PCC_DSC5.0 | Инвертор 2. Температура дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC5.1 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (фаза A)
ПЧ | PCC_DSC5.2 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (фаза B)
ПЧ | PCC_DSC5.3 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (фаза C)
ПЧ | PCC_DSC5.4 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (разряд)
ПЧ | PCC_DSC6.0 | Инвертор 3. Температура дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC6.1 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (фаза A)
ПЧ | PCC_DSC6.2 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (фаза B)
ПЧ | PCC_DSC6.3 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (фаза C)
ПЧ | PCC_DSC6.4 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (разряд)

## ДИАГ
Логический | Назначение сигнала | Индекс | IOA | Тип | Маштаб | Ед.изм.
BaseAddr | 31000
Телеизмерение | 0
СДЕЛАЕМ ПОЗЖЕ!!!
масштабированное без метки времени (M_ME_NB_1)
HB_STATE | Турбина. Состояние | 0 | 31000 | M_ME_NB_1 | 1 | *
MUL_STATE | Редуктор. Состояние | 1 | 31001 | M_ME_NB_1 | 1 | *
GEN_STATE | ГГ. Состояние | 2 | 31002 | M_ME_NB_1 | 1 | *
GV_STATE | НА. Состояние | 3 | 31003 | M_ME_NB_1 | 1 | *
OS_STATE | СМС. Состояние | 4 | 31004 | M_ME_NB_1 | 1 | *
WS_STATE | СОП. Состояние | 5 | 31005 | M_ME_NB_1 | 1 | *
REC_STATE | ТВС. Состояние | 6 | 31006 | M_ME_NB_1 | 1 | *
VENT_STATE | СОГ. Состояние | 7 | 31007 | M_ME_NB_1 | 1 | *
HB_ERR | Турбина. Код ошибки | 8 | 31008 | M_ME_NB_1 | 1 | *
GEN_ERR | ГГ. Код ошибки | 9 | 31009 | M_ME_NB_1 | 1 | *
MUL_ERR | Редуктор. Код ошибки | 10 | 31010 | M_ME_NB_1 | 1 | *
GV_ERR | НА. Код ошибки | 11 | 31011 | M_ME_NB_1 | 1 | *
OS_ERR | СМС. Код ошибки | 12 | 31012 | M_ME_NB_1 | 1 | *
WS_ERR | СОП. Код ошибки | 13 | 31013 | M_ME_NB_1 | 1 | *
REC_ERR | ТВС. Код ошибки | 14 | 31014 | M_ME_NB_1 | 1 | *
VENT_ERR | СОГ. Код ошибки | 15 | 31015 | M_ME_NB_1 | 1 | *

## Лист1
id | VAR | modbus
0 | PLC_COUNTER | 1000 | PLC_COUNTER :UINT := 0;
1 | UNIT_PIN | 1001 | UNIT_PIN :UINT := 1;
2 | UNIT_H | 1002 | UNIT_H :UINT := 2;
3 | UNIT_Q | 1003 | UNIT_Q :UINT := 3;
4 | UNIT_N | 1004 | UNIT_N :UINT := 4;
5 | UNIT_KW | 1005 | UNIT_KW :UINT := 5;
6 | UNIT_STATE | 1006 | UNIT_STATE :UINT := 6;
7 | UNIT_MODE | 1007 | UNIT_MODE :UINT := 7;
8 | UNIT_ERROR | 1008 | UNIT_ERROR :UINT := 8;
9 | UNIT_RESERVE1 | 1009 | UNIT_RESERVE1 :UINT := 9;
10 | UNIT_RESERVE2 | 1010 | UNIT_RESERVE2 :UINT := 10;
11 | UNIT_RESERVE3 | 1011 | UNIT_RESERVE3 :UINT := 11;
12 | UNIT_RESERVE4 | 1012 | UNIT_RESERVE4 :UINT := 12;
13 | UNIT_DSC1 | 1013 | UNIT_DSC1 :UINT := 13;
14 | CB_RESERVE1 | 1014 | CB_RESERVE1 :UINT := 14;
15 | CB_RESERVE2 | 1015 | CB_RESERVE2 :UINT := 15;
16 | CB_RESERVE3 | 1016 | CB_RESERVE3 :UINT := 16;
17 | CB_RESERVE4 | 1017 | CB_RESERVE4 :UINT := 17;
18 | CB_DSC1 | 1018 | CB_DSC1 :UINT := 18;
19 | GV_POS | 1019 | GV_POS :UINT := 19;
20 | GV_M | 1020 | GV_M :UINT := 20;
21 | GV_I | 1021 | GV_I :UINT := 21;
22 | GV_FAULT1_HI | 1022 | GV_FAULT1_HI :UINT := 22;
23 | GV_FAULT1_LO | 1023 | GV_FAULT1_LO :UINT := 23;
24 | GV_FAULT2_HI | 1024 | GV_FAULT2_HI :UINT := 24;
25 | GV_FAULT2_LO | 1025 | GV_FAULT2_LO :UINT := 25;
26 | T_TURB1 | 1026 | T_TURB1 :UINT := 26;
27 | T_TURB2 | 1027 | T_TURB2 :UINT := 27;
28 | LEAK_SH | 1028 | LEAK_SH :UINT := 28;
29 | LEAK_GV | 1029 | LEAK_GV :UINT := 29;
30 | VIBX_TURB | 1030 | VIBX_TURB :UINT := 30;
31 | VIBY_TURB | 1031 | VIBY_TURB :UINT := 31;
32 | DISX_TURB | 1032 | DISX_TURB :UINT := 32;
33 | DISY_TURB | 1033 | DISY_TURB :UINT := 33;
34 | DISZ_TURB | 1034 | DISZ_TURB :UINT := 34;
35 | VIB_CAPS_BK | 1035 | VIB_CAPS_BK :UINT := 35;
36 | VIB_CAPS_FR | 1036 | VIB_CAPS_FR :UINT := 36;
37 | TURB_RESERVE1 | 1037 | TURB_RESERVE1 :UINT := 37;
38 | TURB_RESERVE2 | 1038 | TURB_RESERVE2 :UINT := 38;
39 | TURB_RESERVE3 | 1039 | TURB_RESERVE3 :UINT := 39;
40 | TURB_DSC1 | 1040 | TURB_DSC1 :UINT := 40;
41 | MUL_BT1_1 | 1041 | MUL_BT1_1 :UINT := 41;
42 | MUL_BT2_1 | 1042 | MUL_BT2_1 :UINT := 42;
43 | MUL_BT3_1 | 1043 | MUL_BT3_1 :UINT := 43;
44 | MUL_BT4_1 | 1044 | MUL_BT4_1 :UINT := 44;
45 | MUL_BT1_2 | 1045 | MUL_BT1_2 :UINT := 45;
46 | MUL_BT2_2 | 1046 | MUL_BT2_2 :UINT := 46;
47 | MUL_BT3_2 | 1047 | MUL_BT3_2 :UINT := 47;
48 | MUL_BT4_2 | 1048 | MUL_BT4_2 :UINT := 48;
49 | DISX_MUL_FR | 1049 | DISX_MUL_FR :UINT := 49;
50 | DISY_MUL_FR | 1050 | DISY_MUL_FR :UINT := 50;
51 | VIBX_MUL_FR | 1051 | VIBX_MUL_FR :UINT := 51;
52 | VIBY_MUL_FR | 1052 | VIBY_MUL_FR :UINT := 52;
53 | VIBZ_MUL_FR | 1053 | VIBZ_MUL_FR :UINT := 53;
54 | VIBX_MUL_BK | 1054 | VIBX_MUL_BK :UINT := 54;
55 | VIBY_MUL_BK | 1055 | VIBY_MUL_BK :UINT := 55;
56 | VIBZ_MUL_BK | 1056 | VIBZ_MUL_BK :UINT := 56;
57 | DISX_MUL_BK | 1057 | DISX_MUL_BK :UINT := 57;
58 | DISY_MUL_BK | 1058 | DISY_MUL_BK :UINT := 58;
59 | GEN_SPEED1 | 1059 | GEN_SPEED1 :UINT := 59;
60 | GEN_SPEED2 | 1060 | GEN_SPEED2 :UINT := 60;
61 | GEN_TFR1 | 1061 | GEN_TFR1 :UINT := 61;
62 | GEN_TBK1 | 1062 | GEN_TBK1 :UINT := 62;
63 | GEN_TW_11 | 1063 | GEN_TW_11 :UINT := 63;
64 | GEN_TW_21 | 1064 | GEN_TW_21 :UINT := 64;
65 | GEN_TW_31 | 1065 | GEN_TW_31 :UINT := 65;
66 | GEN_TW_41 | 1066 | GEN_TW_41 :UINT := 66;
67 | GEN_TW_51 | 1067 | GEN_TW_51 :UINT := 67;
68 | GEN_TW_61 | 1068 | GEN_TW_61 :UINT := 68;
69 | GEN_TEX_11 | 1069 | GEN_TEX_11 :UINT := 69;
70 | GEN_TEX_21 | 1070 | GEN_TEX_21 :UINT := 70;
71 | GEN_TFR2 | 1071 | GEN_TFR2 :UINT := 71;
72 | GEN_TBK2 | 1072 | GEN_TBK2 :UINT := 72;
73 | GEN_TW_12 | 1073 | GEN_TW_12 :UINT := 73;
74 | GEN_TW_22 | 1074 | GEN_TW_22 :UINT := 74;
75 | GEN_TW_32 | 1075 | GEN_TW_32 :UINT := 75;
76 | GEN_TW_42 | 1076 | GEN_TW_42 :UINT := 76;
77 | GEN_TW_52 | 1077 | GEN_TW_52 :UINT := 77;
78 | GEN_TW_62 | 1078 | GEN_TW_62 :UINT := 78;
79 | GEN_TEX_12 | 1079 | GEN_TEX_12 :UINT := 79;
80 | GEN_TEX_22 | 1080 | GEN_TEX_22 :UINT := 80;
81 | VIB_GEN_FR | 1081 | VIB_GEN_FR :UINT := 81;
82 | VIB_GEN_BK | 1082 | VIB_GEN_BK :UINT := 82;
83 | GEN_RESERVE1 | 1083 | GEN_RESERVE1 :UINT := 83;
84 | GEN_RESERVE2 | 1084 | GEN_RESERVE2 :UINT := 84;
85 | GEN_RESERVE3 | 1085 | GEN_RESERVE3 :UINT := 85;
86 | GEN_DSC | 1086 | GEN_DSC :UINT := 86;
87 | OS_P_PUMP | 1087 | OS_P_PUMP :UINT := 87;
88 | OS_P_OUT | 1088 | OS_P_OUT :UINT := 88;
89 | OS_P_MUL | 1089 | OS_P_MUL :UINT := 89;
90 | OS_T_TANK1 | 1090 | OS_T_TANK1 :UINT := 90;
91 | OS_T_TANK2 | 1091 | OS_T_TANK2 :UINT := 91;
92 | OS_T_OUT | 1092 | OS_T_OUT :UINT := 92;
93 | OS_T_MUL1 | 1093 | OS_T_MUL1 :UINT := 93;
94 | OS_T_MUL2 | 1094 | OS_T_MUL2 :UINT := 94;
95 | OS_L | 1095 | OS_L :UINT := 95;
96 | OS_UZ1_P | 1096 | OS_UZ1_P :UINT := 96;
97 | OS_UZ1_I | 1097 | OS_UZ1_I :UINT := 97;
98 | OS_UZ2_P | 1098 | OS_UZ2_P :UINT := 98;
99 | OS_UZ2_I | 1099 | OS_UZ2_I :UINT := 99;
100 | OS_UZ1_FAULT_HI | 1100 | OS_UZ1_FAULT_HI :UINT := 100;
101 | OS_UZ1_FAULT_LO | 1101 | OS_UZ1_FAULT_LO :UINT := 101;
102 | OS_UZ2_FAULT_HI | 1102 | OS_UZ2_FAULT_HI :UINT := 102;
103 | OS_UZ2_FAULT_LO | 1103 | OS_UZ2_FAULT_LO :UINT := 103;
104 | OS_RESERVE1 | 1104 | OS_RESERVE1 :UINT := 104;
105 | OS_RESERVE2 | 1105 | OS_RESERVE2 :UINT := 105;
106 | OS_RESERVE3 | 1106 | OS_RESERVE3 :UINT := 106;
107 | OS_RESERVE4 | 1107 | OS_RESERVE4 :UINT := 107;
108 | OS_DSC1 | 1108 | OS_DSC1 :UINT := 108;
109 | OS_DSC2 | 1109 | OS_DSC2 :UINT := 109;
110 | WS_T_TANK | 1110 | WS_T_TANK :UINT := 110;
111 | WS_T_OUT | 1111 | WS_T_OUT :UINT := 111;
112 | WS_T_REC | 1112 | WS_T_REC :UINT := 112;
113 | WS_P_PUMP | 1113 | WS_P_PUMP :UINT := 113;
114 | WS_P_OUT | 1114 | WS_P_OUT :UINT := 114;
115 | WS_L | 1115 | WS_L :UINT := 115;
116 | WS_RESERVE1 | 1116 | WS_RESERVE1 :UINT := 116;
117 | WS_RESERVE2 | 1117 | WS_RESERVE2 :UINT := 117;
118 | WS_DSC1 | 1118 | WS_DSC1 :UINT := 118;
119 | REC_P_PUMP1_IN | 1119 | REC_P_PUMP1_IN :UINT := 119;
120 | REC_P_PUMP1 | 1120 | REC_P_PUMP1 :UINT := 120;
121 | REC_P_PUMP2_IN | 1121 | REC_P_PUMP2_IN :UINT := 121;
122 | REC_P_PUMP2 | 1122 | REC_P_PUMP2 :UINT := 122;
123 | REC_P_OS_IN | 1123 | REC_P_OS_IN :UINT := 123;
124 | REC_P_OS_OUT | 1124 | REC_P_OS_OUT :UINT := 124;
125 | REC_T_OS_IN | 1125 | REC_T_OS_IN :UINT := 125;
126 | REC_T_OS_OUT | 1126 | REC_T_OS_OUT :UINT := 126;
127 | REC_P_WS_IN | 1127 | REC_P_WS_IN :UINT := 127;
128 | REC_P_WS_OUT | 1128 | REC_P_WS_OUT :UINT := 128;
129 | REC_T_WS_IN | 1129 | REC_T_WS_IN :UINT := 129;
130 | REC_T_WS_OUT | 1130 | REC_T_WS_OUT :UINT := 130;
131 | REC_VALVE_OS | 1131 | REC_VALVE_OS :UINT := 131;
132 | REC_Q_OS | 1132 | REC_Q_OS :UINT := 132;
133 | REC_VALVE_WS | 1133 | REC_VALVE_WS :UINT := 133;
134 | REC_Q_WS | 1134 | REC_Q_WS :UINT := 134;
135 | REC_Q | 1135 | REC_Q :UINT := 135;
136 | REC_RESERVE1 | 1136 | REC_RESERVE1 :UINT := 136;
137 | REC_RESERVE2 | 1137 | REC_RESERVE2 :UINT := 137;
138 | REC_RESERVE3 | 1138 | REC_RESERVE3 :UINT := 138;
139 | REC_RESERVE4 | 1139 | REC_RESERVE4 :UINT := 139;
140 | REC_RESERVE5 | 1140 | REC_RESERVE5 :UINT := 140;
141 | REC_RESERVE6 | 1141 | REC_RESERVE6 :UINT := 141;
142 | REC_RESERVE7 | 1142 | REC_RESERVE7 :UINT := 142;
143 | REC_RESERVE8 | 1143 | REC_RESERVE8 :UINT := 143;
144 | REC_DSC1 | 1144 | REC_DSC1 :UINT := 144;
145 | VENT_T | 1145 | VENT_T :UINT := 145;
146 | VENT_VALVE_EXT | 1146 | VENT_VALVE_EXT :UINT := 146;
147 | VENT_VALVE_INT | 1147 | VENT_VALVE_INT :UINT := 147;
148 | VENT_UZ_P | 1148 | VENT_UZ_P :UINT := 148;
149 | VENT_UZ_I | 1149 | VENT_UZ_I :UINT := 149;
150 | VENT_SPEED | 1150 | VENT_SPEED :UINT := 150;
151 | VENT_UZ_FAULT_HI | 1151 | VENT_UZ_FAULT_HI :UINT := 151;
152 | VENT_UZ_FAULT_LO | 1152 | VENT_UZ_FAULT_LO :UINT := 152;
153 | VENT_RESERVE1 | 1153 | VENT_RESERVE1 :UINT := 153;
154 | VENT_RESERVE2 | 1154 | VENT_RESERVE2 :UINT := 154;
155 | VENT_RESERVE3 | 1155 | VENT_RESERVE3 :UINT := 155;
156 | VENT_DSC1 | 1156 | VENT_DSC1 :UINT := 156;
157 | VENT_DSC2 | 1157 | VENT_DSC2 :UINT := 157;
158 | PS_DSC1 | 1158 | PS_DSC1 :UINT := 158;
159 | PS_DSC2 | 1159 | PS_DSC2 :UINT := 159;
160 | PS_DSC3 | 1160 | PS_DSC3 :UINT := 160;
161 | PS_DSC4 | 1161 | PS_DSC4 :UINT := 161;
162 | PS_DSC5 | 1162 | PS_DSC5 :UINT := 162;
163 | PS_DSC6 | 1163 | PS_DSC6 :UINT := 163;
164 | PS_DSC7 | 1164 | PS_DSC7 :UINT := 164;
165 | G51_UZ1_UIN | 1165 | G51_UZ1_UIN :UINT := 165;
166 | G51_UZ1_UOUT | 1166 | G51_UZ1_UOUT :UINT := 166;
167 | G51_UZ1_IIN | 1167 | G51_UZ1_IIN :UINT := 167;
168 | G51_UZ1_IOUT | 1168 | G51_UZ1_IOUT :UINT := 168;
169 | G51_UZ1_P | 1169 | G51_UZ1_P :UINT := 169;
170 | G51_UZ2_UIN | 1170 | G51_UZ2_UIN :UINT := 170;
171 | G51_UZ2_UOUT | 1171 | G51_UZ2_UOUT :UINT := 171;
172 | G51_UZ2_IIN | 1172 | G51_UZ2_IIN :UINT := 172;
173 | G51_UZ2_IOUT | 1173 | G51_UZ2_IOUT :UINT := 173;
174 | G51_UZ2_P | 1174 | G51_UZ2_P :UINT := 174;
175 | G51_UZ1_FAULT | 1175 | G51_UZ1_FAULT :UINT := 175;
176 | G51_UZ2_FAULT | 1176 | G51_UZ2_FAULT :UINT := 176;
177 | G51_RESERVE1 | 1177 | G51_RESERVE1 :UINT := 177;
178 | G51_RESERVE2 | 1178 | G51_RESERVE2 :UINT := 178;
179 | G51_RESERVE3 | 1179 | G51_RESERVE3 :UINT := 179;
180 | G51_RESERVE4 | 1180 | G51_RESERVE4 :UINT := 180;
181 | MISC_DSC1 | 1181 | MISC_DSC1 :UINT := 181;