## Подсистемы
Список сигналов ГА "Сегозёрская МГЭС"
Ревизия документа |  | 1
Дата |  | 2026-07-03
Телеизмерение |  | 0
Телесигнализация |  | 200
Телеуправление |  | 400
100 | АСУ ТП | Основные
1000 | ГБ | Проточная часть + АРЗ
2000 | НА | Направляющий аппарат
3000 | ТУРБ | Турбина
4000 | МУЛ | Мультипликатор
5000 | ГЕН | Гидрогенератор
6000 | ПЧ | Силовой преобразователь
7000 | КРУ | Оборудование на выходе ПЧ
11000 | СМС | Система маслосмазки
12000 | СОП | Система охл преобр-ля
13000 | ТВС | Система технического водоснабжения
14000 | СОГ | Система охлаждения ГГ
15000 | СТВ | Система торможения вала генератора
16000 | ПРОТ | Система контроля протечек
21000 | ПИТ | Система электропитания АСУ ГА
22000 | G51 | Технологический СОПТ
30000 | АСУ | Сигналы АСУ
31000 | ДИАГ | Диагностические параметры
32000 | РУЧН | Органы ручного управления
32000 | СТАТ | Статистика

## MODBUS
№ | S/S | Имя переменной | Название сигнала | Регистр | Маштаб | Ед.изм.
|  |  | Базовое смещение | 1000
0 | ГА | PLC_COUNTER | Счётчик ПЛК | 1000 | 1
1 | ГА | UNIT_PIN | Давление на входе гидроблока | 1001 | 0.01 | м
2 | ГА | UNIT_H | Напор ГА | 1002 | 0.01 | м
3 | ГА | UNIT_Q | Расход ГА | 1003 | 0.01 | м3/с
4 | ГА | UNIT_N | Частота вращения ГА | 1004 | 1 | об/мин
5 | ГА | UNIT_KW | Активная мощность ГА | 1005 | 1 | кВт
6 | ГА | UNIT_STATE | Состояние ГА | 1006 | 1 | *
7 | ГА | UNIT_MODE | Режим работы ГА | 1007 | 1 | *
8 | ГА | UNIT_ERROR | Код аварии ГА | 1008 | 1 | *
9 | ГА | UNIT_RESERVE1 |  | 1009
10 | ГА | UNIT_RESERVE2 |  | 1010
11 | ГА | UNIT_RESERVE3 |  | 1011
12 | ГА | UNIT_RESERVE4 |  | 1012
13 | ГА | UNIT_DSC1 | Дискретные сигналы ГА | 1013
14 | КРУ | CB_RESERVE1 |  | 1014
15 | КРУ | CB_RESERVE2 |  | 1015
16 | КРУ | CB_RESERVE3 |  | 1016
17 | КРУ | CB_RESERVE4 |  | 1017
18 | КРУ | CB_DSC1 | Дискретные сигналы КРУ | 1018
19 | НА | GV_POS | Текущее положение НА | 1019 | 0.01 | °
20 | НА | GV_M | Момент привода НА | 1020 | 0.1 | Н*м
21 | НА | GV_I | Ток привода НА | 1021 | 0.1 | А
22 | НА | GV_FAULT1_HI | Код аварии ПЧ1 привода НА (HI) | 1022 |  | *
23 | НА | GV_FAULT1_LO | Код аварии ПЧ1 привода НА (LO) | 1023 |  | *
24 | НА | GV_FAULT2_HI | Код аварии ПЧ2 привода НА (HI) | 1024 |  | *
25 | НА | GV_FAULT2_LO | Код аварии ПЧ2 привода НА (LOW) | 1025 |  | *
26 | ТУРБ | T_TURB1 | Температура турбинного подшипника (осн) | 1026 | 0.1 | °C
27 | ТУРБ | T_TURB2 | Температура турбинного подшипника (рез) | 1027 | 0.1 | °C
28 | ТУРБ | LEAK_SH | Протечки через уплотнение вала | 1028 | 0.1 | л/мин
29 | ТУРБ | LEAK_GV | Протечки через подшипники лопаток НА | 1029 | 0.1 | л/мин
30 | ТУРБ | VIBX_TURB | Виброперемещение корпуса ТП (X) | 1030 | 0.01 | мкм
31 | ТУРБ | VIBY_TURB | Виброперемещение корпуса ТП (Y) | 1031 | 0.01 | мкм
32 | ТУРБ | DISX_TURB | Биение тихоходного вала в зоне ТП (X) | 1032 | 0.01 | мкм
33 | ТУРБ | DISY_TURB | Биение тихоходного вала в зоне ТП (Y) | 1033 | 0.01 | мкм
34 | ТУРБ | DISZ_TURB | Осевое перемещение тихоходного вала (Z) | 1034 | 0.01 | мкм
35 | ТУРБ | VIB_CAPS_BK | Виброскорость капсулы у опор в зоне генератора (X) | 1035 | 0.01 | мм/с
36 | ТУРБ | VIB_CAPS_FR | Виброскорость капсулы у опор в зоне ТП (X) | 1036 | 0.01 | мм/с
37 | ТУРБ | TURB_RESERVE1 |  | 1037
38 | ТУРБ | TURB_RESERVE2 |  | 1038
39 | ТУРБ | TURB_RESERVE3 |  | 1039
40 | ТУРБ | TURB_DSC1 | Дискретные сигналы турбины | 1040
41 | МУЛ | MUL_BT1_1 | Редуктор. Температура выходного подш. BT1 (осн) | 1041 | 0.1 | °C
42 | МУЛ | MUL_BT2_1 | Редуктор. Температура входного обратного осевого подш. BT2 (осн) | 1042 | 0.1 | °C
43 | МУЛ | MUL_BT3_1 | Редуктор. Температура входного радиального подш. BT3 (осн) | 1043 | 0.1 | °C
44 | МУЛ | MUL_BT4_1 | Редуктор. Температура входного прямого осевого подш. BT4 (осн) | 1044 | 0.1 | °C
45 | МУЛ | MUL_BT1_2 | Редуктор. Температура выходного подш. BT1 (рез) | 1045 | 0.1 | °C
46 | МУЛ | MUL_BT2_2 | Редуктор. Температура входного обратного осевого подш. BT2 (рез) | 1046 | 0.1 | °C
47 | МУЛ | MUL_BT3_2 | Редуктор. Температура входного радиального подш. BT3 (осн) | 1047 | 0.1 | °C
48 | МУЛ | MUL_BT4_2 | Редуктор. Температура входного прямого осевого подш. BT4 (рез) | 1048 | 0.1 | °C
49 | МУЛ | DISX_MUL_FR | Биение тихоходного вала в зоне редуктора BD4 (X) | 1049 | 0.01 | мкм
50 | МУЛ | DISY_MUL_FR | Биение тихоходного вала в зоне редуктора BD3 (Y) | 1050 | 0.01 | мкм
51 | МУЛ | VIBX_MUL_FR | Виброперемещение редуктора (ось X тих. вал) | 1051 | 0.01 | мкм
52 | МУЛ | VIBY_MUL_FR | Виброперемещение редуктора (ось Y тих. вал) | 1052 | 0.01 | мкм
53 | МУЛ | VIBZ_MUL_FR | Виброперемещение редуктора (ось Z тих. вал) | 1053 | 0.01 | мкм
54 | МУЛ | VIBX_MUL_BK | Акселерометр редуктора BV3 (ось X быстр. вал) | 1054 | 0.01 | м/с2
55 | МУЛ | VIBY_MUL_BK | Акселерометр редуктора BV2 (ось Y быстр. вал) | 1055 | 0.01 | м/с2
56 | МУЛ | VIBZ_MUL_BK | Акселерометр редуктора BV1 (ось Z быстр. вал) | 1056 | 0.01 | м/с2
57 | МУЛ | DISX_MUL_BK | Биение быстроходного вала в зоне редуктора BD3 | 1057 | 0.01 | мкм
58 | МУЛ | DISY_MUL_BK | Биение быстроходного вала в зоне редуктора BD4 | 1058 | 0.01 | мкм
59 | ГЕН | GEN_SPEED1 | Скорость вращения вала ГГ (осн) | 1059 | 0.1 | об/мин
60 | ГЕН | GEN_SPEED2 | Скорость вращения вала ГГ (рез) | 1060 | 0.1 | об/мин
61 | ГЕН | GEN_TFR1 | Температура переднего подшипника (осн) | 1061 | 0.1 | °C
62 | ГЕН | GEN_TBK1 | Температура заднего подшипника (осн) | 1062 | 0.1 | °C
63 | ГЕН | GEN_TW_11 | Температура фазных обмоток (канал 1) (осн) | 1063 | 0.1 | °C
64 | ГЕН | GEN_TW_21 | Температура фазных обмоток (канал 2) (осн) | 1064 | 0.1 | °C
65 | ГЕН | GEN_TW_31 | Температура фазных обмоток (канал 3) (осн) | 1065 | 0.1 | °C
66 | ГЕН | GEN_TW_41 | Температура фазных обмоток (канал 4) (осн) | 1066 | 0.1 | °C
67 | ГЕН | GEN_TW_51 | Температура фазных обмоток (канал 5) (осн) | 1067 | 0.1 | °C
68 | ГЕН | GEN_TW_61 | Температура фазных обмоток (канал 6) (осн) | 1068 | 0.1 | °C
69 | ГЕН | GEN_TEX_11 | Температура обмотки возбуждения 1 (осн) | 1069 | 0.1 | °C
70 | ГЕН | GEN_TEX_21 | Температура обмотки возбуждения 2 (осн) | 1070 | 0.1 | °C
71 | ГЕН | GEN_TFR2 | Температура переднего подшипника (рез) | 1071 | 0.1 | °C
72 | ГЕН | GEN_TBK2 | Температура заднего подшипника (рез) | 1072 | 0.1 | °C
73 | ГЕН | GEN_TW_12 | Температура фазных обмоток (канал 1) (рез) | 1073 | 0.1 | °C
74 | ГЕН | GEN_TW_22 | Температура фазных обмоток (канал 2) (рез) | 1074 | 0.1 | °C
75 | ГЕН | GEN_TW_32 | Температура фазных обмоток (канал 3) (рез) | 1075 | 0.1 | °C
76 | ГЕН | GEN_TW_42 | Температура фазных обмоток (канал 4) (рез) | 1076 | 0.1 | °C
77 | ГЕН | GEN_TW_52 | Температура фазных обмоток (канал 5) (рез) | 1077 | 0.1 | °C
78 | ГЕН | GEN_TW_62 | Температура фазных обмоток (канал 6) (рез) | 1078 | 0.1 | °C
79 | ГЕН | GEN_TEX_12 | Температура обмотки возбуждения 1 (рез) | 1079 | 0.1 | °C
80 | ГЕН | GEN_TEX_22 | Температура обмотки возбуждения 2 (рез) | 1080 | 0.1 | °C
81 | ГЕН | VIB_GEN_FR | Виброскорость пер. подшипника генератора (Y) | 1081 | 0.01 | мм/с
82 | ГЕН | VIB_GEN_BK | Виброскорость зад. подшипника генератора (Y) | 1082 | 0.01 | мм/с
83 | ГЕН | GEN_RESERVE1 |  | 1083
84 | ГЕН | GEN_RESERVE2 |  | 1084
85 | ГЕН | GEN_RESERVE3 |  | 1085
86 | ГЕН | GEN_DSC | Дискретные сигналы генератора | 1086
87 | СМС | OS_P_PUMP | Давление после насоса | 1087 | 0.1 | кПа
88 | СМС | OS_P_OUT | Давление в контуре | 1088 | 0.1 | кПа
89 | СМС | OS_P_MUL | Давление на входе мультипликатора | 1089 | 0.1 | кПа
90 | СМС | OS_T_TANK1 | Температура в баке (осн) | 1090 | 0.1 | °C
91 | СМС | OS_T_TANK2 | Температура в баке (рез) | 1091 | 0.1 | °C
92 | СМС | OS_T_OUT | Температура после т/об | 1092 | 0.1 | °C
93 | СМС | OS_T_MUL1 | Температура на входе мультипликатора (осн) | 1093 | 0.1 | °C
94 | СМС | OS_T_MUL2 | Температура на входе мультипликатора (рез) | 1094
95 | СМС | OS_L | Уровень в баке | 1095 | 0.1 | мм
96 | СМС | OS_UZ1_P | Мощность насоса 1 СМС | 1096 | 0.1 | кВт
97 | СМС | OS_UZ1_I | Ток двигателя насоса 1 СМС | 1097 | 0.1 | А
98 | СМС | OS_UZ2_P | Мощность насоса 2 СМС | 1098 | 0.1 | кВт
99 | СМС | OS_UZ2_I | Ток двигателя насоса 2 СМС | 1099 | 0.1 | А
100 | СМС | OS_UZ1_FAULT_HI | Код аварии ПЧ насоса 1 (HI) | 1100 |  | *
101 | СМС | OS_UZ1_FAULT_LO | Код аварии ПЧ насоса 1 (LO) | 1101
102 | СМС | OS_UZ2_FAULT_HI | Код аварии ПЧ насоса 2 (HI) | 1102 |  | *
103 | СМС | OS_UZ2_FAULT_LO | Код аварии ПЧ насоса 2 (LO) | 1103
104 | СМС | OS_RESERVE1 |  | 1104
105 | СМС | OS_RESERVE2 |  | 1105
106 | СМС | OS_RESERVE3 |  | 1106
107 | СМС | OS_RESERVE4 |  | 1107
108 | СМС | OS_DSC1 | Дискретные сигналы 1 маслостанции | 1108
109 | СМС | OS_DSC2 | Дискретные сигналы 1 маслостанции | 1109
110 | СОП | WS_T_TANK | Температура в баке | 1110 | 0.1 | °C
111 | СОП | WS_T_OUT | Температура после т/об | 1111 | 0.1 | °C
112 | СОП | WS_T_REC | Температура внешнего контура | 1112 | 0.1 | °C
113 | СОП | WS_P_PUMP | Давление после насоса | 1113 | 0.1 | кПа
114 | СОП | WS_P_OUT | Давление в контуре | 1114 | 0.1 | кПа
115 | СОП | WS_L | Уровень в баке | 1115 | 1 | мм
116 | СОП | WS_RESERVE1 |  | 1116
117 | СОП | WS_RESERVE2 |  | 1117
118 | СОП | WS_DSC1 | Дискретные сигналы водяной станции | 1118
119 | ТВС | REC_P_PUMP1_IN | Давление перед насосом 1 | 1119 | 0.1 | кПа
120 | ТВС | REC_P_PUMP1 | Давление после насоса 1 | 1120 | 0.1 | кПа
121 | ТВС | REC_P_PUMP2_IN | Давление перед насосом 2 | 1121 | 0.1 | кПа
122 | ТВС | REC_P_PUMP2 | Давление после насоса 2 | 1122 | 0.1 | кПа
123 | ТВС | REC_P_OS_IN | Давление воды на входе теплообменника СМС | 1123 | 0.1 | кПа
124 | ТВС | REC_P_OS_OUT | Давление воды на выходе теплообменника СМС | 1124 | 0.1 | кПа
125 | ТВС | REC_T_OS_IN | Температура воды на входе теплообменника СМС | 1125 | 0.1 | °C
126 | ТВС | REC_T_OS_OUT | Температура воды на выходе теплообменника СМС | 1126 | 0.1 | °C
127 | ТВС | REC_P_WS_IN | Давление воды на входе теплообменника СОП | 1127 | 0.1 | кПа
128 | ТВС | REC_P_WS_OUT | Давление воды на выходе теплообменника СОП | 1128 | 0.1 | кПа
129 | ТВС | REC_T_WS_IN | Температура воды на входе теплообменника СОП | 1129 | 0.1 | °C
130 | ТВС | REC_T_WS_OUT | Температура воды на выходе теплообменника СОП | 1130 | 0.1 | °C
131 | ТВС | REC_VALVE_OS | Положение задвижки СМС | 1131 | 0.1 | %
132 | ТВС | REC_Q_OS | Расход через теплообменник СМС | 1132 | 0.1 | л/с
133 | ТВС | REC_VALVE_WS | Положение задвижки СОП | 1133 | 0.1 | %
134 | ТВС | REC_Q_WS | Расход через теплообменник СОП | 1134 | 0.1 | л/с
135 | ТВС | REC_Q | Расход охлаждающей воды суммарный | 1135 | 0.1 | л/с
136 | ТВС | REC_RESERVE1 |  | 1136
137 | ТВС | REC_RESERVE2 |  | 1137
138 | ТВС | REC_RESERVE3 |  | 1138
139 | ТВС | REC_RESERVE4 |  | 1139
140 | ТВС | REC_RESERVE5 |  | 1140
141 | ТВС | REC_RESERVE6 |  | 1141
142 | ТВС | REC_RESERVE7 |  | 1142
143 | ТВС | REC_RESERVE8 |  | 1143
144 | ТВС | REC_DSC1 | Дискретные сигналы системы технического водоснабжения | 1144
145 | СОГ | VENT_T | Температура на входе в ГГ | 1145 | 0.1 | °C
146 | СОГ | VENT_VALVE_EXT | Положение задвижки 'Улица' | 1146 | 0.1 | %
147 | СОГ | VENT_VALVE_INT | Положение задвижки 'Машзал' | 1147 | 0.1 | %
148 | СОГ | VENT_UZ_P | Мощность вент. установки | 1148 | 0.1 | кВт
149 | СОГ | VENT_UZ_I | Ток двигателя вент. установки | 1149 | 0.1 | А
150 | СОГ | VENT_SPEED | Частота вращения вентилятора | 1150 | 1 | об/мин
151 | СОГ | VENT_UZ_FAULT_HI | Код аварии ПЧ вентилятора (HI) | 1151 |  | *
152 | СОГ | VENT_UZ_FAULT_LO | Код аварии ПЧ вентилятора (LO) | 1152
153 | СОГ | VENT_RESERVE1 |  | 1153
154 | СОГ | VENT_RESERVE2 |  | 1154
155 | СОГ | VENT_RESERVE3 |  | 1155
156 | СОГ | VENT_DSC1 | Дискретные сигналы 1 вент.установки | 1156
157 | СОГ | VENT_DSC2 | Дискретные сигналы 1 вент.установки | 1157
158 | ПИТ | PS_DSC1 | Дискретные сигналы 1 системы электропитания | 1158
159 | ПИТ | PS_DSC2 | Дискретные сигналы 2 системы электропитания (+C1) | 1159
160 | ПИТ | PS_DSC3 | Дискретные сигналы 3 системы электропитания (+E1) | 1160
161 | ПИТ | PS_DSC4 | Дискретные сигналы 4 системы электропитания (+EX1) | 1161
162 | ПИТ | PS_DSC5 | Дискретные сигналы 5 системы электропитания (+I1) | 1162
163 | ПИТ | PS_DSC6 | Дискретные сигналы 6 системы электропитания (+I2) | 1163
164 | ПИТ | PS_DSC7 | Дискретные сигналы 7 системы электропитания (+I3) | 1164
165 | G51 | G51_UZ1_UIN | Входное напряжение осн. dc-dc преобразователя | 1165 | 1 | В
166 | G51 | G51_UZ1_UOUT | Выходное напряжение осн. dc-dc преобразователя | 1166 | 1 | В
167 | G51 | G51_UZ1_IIN | Входной ток осн. dc-dc преобразователя | 1167 | 0.1 | А
168 | G51 | G51_UZ1_IOUT | Выходной ток осн. dc-dc преобразователя | 1168 | 0.1 | А
169 | G51 | G51_UZ1_P | Выходная мощность осн. dc-dc преобразователя | 1169 | 0.1 | кВт
170 | G51 | G51_UZ2_UIN | Входное напряжение рез. dc-dc преобразователя | 1170 | 1 | В
171 | G51 | G51_UZ2_UOUT | Выходное напряжение рез. dc-dc преобразователя | 1171 | 1 | В
172 | G51 | G51_UZ2_IIN | Входной ток рез. dc-dc преобразователя | 1172 | 0.1 | А
173 | G51 | G51_UZ2_IOUT | Выходной ток рез. dc-dc преобразователя | 1173 | 0.1 | А
174 | G51 | G51_UZ2_P | Выходная мощность рез. dc-dc преобразователя | 1174 | 0.1 | кВт
175 | G51 | G51_UZ1_FAULT | Код аварии осн. dc-dc преобразователя | 1175 |  | *
176 | G51 | G51_UZ2_FAULT | Код аварии рез. dc-dc преобразователя | 1176 |  | *
177 | G52 | G51_RESERVE1 |  | 1177
178 | G53 | G51_RESERVE2 |  | 1178
179 | G54 | G51_RESERVE3 |  | 1179
180 | G55 | G51_RESERVE4 |  | 1180
181 | ДИАГ | MISC_DSC1 | Дискретные сигналы разные | 1181
182 | СТАТ | STAT_HOURS_TOTAL | ГА. Количество часов работы | 1182 | 0.1 | ч
183 | СТАТ | STAT_HOURS_MODE1 | ГА. Количество часов работы в режиме 1 | 1183 | 0.1 | ч
184 | СТАТ | STAT_HOURS_MODE2 | ГА. Количество часов работы в режиме 2 | 1184 | 0.1 | ч
185 | СТАТ | STAT_HOURS_MODE3 | ГА. Количество часов работы в режиме 3 | 1185 | 0.1 | ч
186 | СТАТ | STAT_STARTS | ГА. Количество запусков | 1186
187 | СТАТ | STAT_STOPS | ГА. Количество остановов | 1187
188 | СТАТ | STAT_ALARMS | ГА. Количество аварийных остановов | 1188
189 | СТАТ | STAT_OS_PUMP1 | СМС. Время работы насоса 1 | 1189 | 0.1 | ч
190 | СТАТ | STAT_OS_PUMP2 | СМС. Время работы насоса 2 | 1190 | 0.1 | ч
191 | СТАТ | STAT_WS_PUMP1 | СОП. Время работы насоса 1 | 1191 | 0.1 | ч
192 | СТАТ | STAT_WS_PUMP2 | СОП. Время работы насоса 2 | 1192 | 0.1 | ч
193 | СТАТ | STAT_REC_PUMP1 | ТВС. Время работы насоса 1 | 1193 | 0.1 | ч
194 | СТАТ | STAT_REC_PUMP2 | ТВС. Время работы насоса 2 | 1194 | 0.1 | ч
195 | СТАТ | STAT_REC_DISCH_OS | Объем стока через теплообменник СМС | 1195 | 0.1 | м3
196 | СТАТ | STAT_REC_DISCH_WS | Объем стока через теплообменник СОП | 1196 | 0.1 | м3
197 | СТАТ | STAT_REC_DISCH_TOTAL | Объем стока охлаждающей воды | 1197 | 0.1 | м3
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE
RESERVE

## DSC
Подсистема | Имя | Бит | Назначение сигнала
ГА | UNIT_DSC1 | 0 | Работа ГА разрешена (от верхнего уровня)
ГА | UNIT_DSC1 | 1 | Силовой преобразователь в норме (в +EX1)
ГА | UNIT_DSC1 | 2 | Силовой преобразователь в норме (в +C1)
КРУ | CB_DSC1 | 0 | Готовность В-35 к включению
КРУ | CB_DSC1 | 1 | РЗА - ДЗТ
КРУ | CB_DSC1 | 2 | РЗА - АУВ/КСЗ
КРУ | CB_DSC1 | 3 | В-35 включен
КРУ | CB_DSC1 | 4 | В-35 отключен
КРУ | CB_DSC1 | 5 | ЗН включен
КРУ | CB_DSC1 | 6 | ЗН отключен
КРУ | CB_DSC1 | 7 | Разъединитель 0,66кВ включен
КРУ | CB_DSC1 | 8 | Разъединитель 0,66кВ отключен
КРУ | CB_DSC1 | 9 | Выключатель 0,66кВ включен
КРУ | CB_DSC1 | 10 | Выключатель 0,66кВ отключен
КРУ | CB_DSC1 | 11 | Разъединитель 0,66кВ в положении ГА
ТУРБ | TURB_DSC1 | 0 | Протечки со дна капсулы. Уровень 1
ТУРБ | TURB_DSC1 | 1 | Протечки со дна капсулы. Уровень 2
ТУРБ | TURB_DSC1 | 2 | Протечки со дна капсулы. Уровень 3
СТВ | TURB_DSC1 | 0 | Вал заторможен
СТВ | TURB_DSC1 | 1 | Вал расторможен
СТВ | TURB_DSC1 | 2 | ПЧ привода тормоза в работе
НА | GV_DSC1 | 0 | НА закрыт (осн)
НА | GV_DSC1 | 1 | НА закрыт (рез)
НА | GV_DSC1 | 2 | НА открыт
НА | GV_DSC1 | 3 | НА не открыт
НА | GV_DSC1 | 4 | Проворот лопатки в верхней половине НА
НА | GV_DSC1 | 5 | Проворот лопатки в нижней половине НА
НА | GV_DSC1 | 6 | Отказ привода НА
НА | GV_DSC2 | 0 | Электропитание НА. ПЧ1 в работе
НА | GV_DSC2 | 1 | Электропитание НА. ПЧ1 в норме
НА | GV_DSC2 | 2 | Электропитание НА. Вводной выключатель ПЧ1 отключен
НА | GV_DSC2 | 3 | Электропитание НА. Выходной контактор ПЧ1 включен
НА | GV_DSC2 | 4 | Электропитание НА. ПЧ2 в работе
НА | GV_DSC2 | 5 | Электропитание НА. ПЧ2 в норме
НА | GV_DSC2 | 6 | Электропитание НА. Вводной выключатель ПЧ2 отключен
НА | GV_DSC2 | 7 | Электропитание НА. Выходной контактор ПЧ2 включен
НА | GV_DSC2 | 8 | Электропитание НА. Питание на входе тормоза НА в норме
НА | GV_DSC2 | 9 | Электропитание НА. Питание основного пускателя тормоза НА в норме
НА | GV_DSC2 | 10 | Электропитание НА. Основной пускатель тормоза НА включен
НА | GV_DSC2 | 11 | Электропитание НА. Питание резервного пускателя тормоза НА в норме
НА | GV_DSC2 | 12 | Электропитание НА. Резервный пускатель тормоза НА включен
ГЕН | GEN_DSC | 0 | Генератор остановлен
СМС | OS_DSC1 | 0 | Вводной выключатель ПЧ1 отключен
СМС | OS_DSC1 | 1 | ПЧ1 в работе
СМС | OS_DSC1 | 2 | ПЧ1 в норме
СМС | OS_DSC1 | 3 | Вводной выключатель ПЧ2 отключен
СМС | OS_DSC1 | 4 | ПЧ2 в работе
СМС | OS_DSC1 | 5 | ПЧ2 в норме
СМС | OS_DSC1 | 6 | ТЭН обогрева масла включен
СМС | OS_DSC1 | 7 | ТЭН обогрева масла. Срабатывание тепл. защиты
СМС | OS_DSC1 | 8 | Уровень в баке в норме
СМС | OS_DSC1 | 9 | Температура в баке в норме
СМС | OS_DSC1 | 10 | Фильтр в норме
СОП | WS_DSC1 | 0 | Насос 1 включен
СОП | WS_DSC1 | 1 | Насос 1. Срабатывание тепловой защиты
СОП | WS_DSC1 | 2 | Насос 2 включен
СОП | WS_DSC1 | 3 | Насос 2. Срабатывание тепловой защиты
СОП | WS_DSC1 | 4 | Уровень в баке в норме
ТВС | REC_DSC1 | 0 | Насос 1 включен
ТВС | REC_DSC1 | 1 | Насос 1. Срабатывание тепловой защиты QF
ТВС | REC_DSC1 | 2 | Насос 1. Срабатывание тепловой защиты (термистор)
ТВС | REC_DSC1 | 3 | Насос 2 включен
ТВС | REC_DSC1 | 4 | Насос 2. Срабатывание тепловой защиты QF
ТВС | REC_DSC1 | 5 | Насос 2. Срабатывание тепловой защиты (термистор)
ТВС | REC_DSC1 | 6 | Фильтр 1 'Режим очистки'
ТВС | REC_DSC1 | 7 | Фильтр 1 'Работа'
ТВС | REC_DSC1 | 8 | Фильтр 1 'Авария – высокий перепад давления'
ТВС | REC_DSC1 | 9 | Фильтр 2 'Режим очистки'
ТВС | REC_DSC1 | 10 | Фильтр 2 'Работа'
ТВС | REC_DSC1 | 11 | Фильтр 2 'Авария – высокий перепад давления'
СОГ | VENT_DSC1 | 0 | Вводной выключатель ПЧ отключен
СОГ | VENT_DSC1 | 1 | ПЧ в работе
СОГ | VENT_DSC1 | 2 | ПЧ в норме
СОГ | VENT_DSC1 | 3 | Срабатывание тепловой защиты (термистор)
СОГ | VENT_DSC2 | 0 | Задвижка 'Рециркуляция 1' открыта
СОГ | VENT_DSC2 | 1 | Задвижка 'Рециркуляция 1' закрыта
СОГ | VENT_DSC2 | 2 | Задвижка 'Рециркуляция 2' открыта
СОГ | VENT_DSC2 | 3 | Задвижка 'Рециркуляция 2' закрыта
СОГ | VENT_DSC2 | 4 | Задвижка 'Улица' открыта
СОГ | VENT_DSC2 | 5 | Задвижка 'Улица' закрыта
СОГ | VENT_DSC2 | 6 | Задвижка 'Машзал' открыта
СОГ | VENT_DSC2 | 7 | Задвижка 'Машзал' закрыта
СОГ | VENT_DSC2 | 8 | Перепад давлений на фильтре в норме
СОГ | VENT_DSC2 | 9 | Перепад давлений на вентиляторе в норме
СОГ | VENT_DSC2 | 10 | Клапан 37 открыт
СОГ | VENT_DSC2 | 11 | Клапан 38 открыт
СОГ | VENT_DSC2 | 12 | Задвижка 'Генератор' открыта
СОГ | VENT_DSC2 | 13 | Задвижка 'Генератор' закрыта
ПИТ | PS_DSC1 | 0 | Напр. 230В гар. питания в +E1 в норме
ПИТ | PS_DSC1 | 1 | Напряжение 220В СОПТ в +E1 в норме
ПИТ | PS_DSC1 | 2 | Напряжение 380В СН в +E1 в норме
ПИТ | PS_DSC1 | 3 | Напряжение 380В ДГУ в +E1 в норме
ПИТ | PS_DSC2 | 0 | БП1 24В в шкафу управления +C1 в норме
ПИТ | PS_DSC2 | 1 | БП2 24В в шкафу управления +C1 в норме
ПИТ | PS_DSC3 | 0 | БП1 24В в шкафу собственных нужд +E1 в норме
ПИТ | PS_DSC3 | 1 | БП2 24В в шкафу собственных нужд +E1 в норме
ПИТ | PS_DSC4 | 0 | БП1 24В (осн) в шкафу +EX1 в норме
ПИТ | PS_DSC4 | 1 | БП2 24В (осн) в шкафу +EX1 в норме
ПИТ | PS_DSC4 | 2 | БП1 24В (рез) в шкафу +EX1 в норме
ПИТ | PS_DSC4 | 3 | БП2 24В (рез) в шкафу +EX1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 0 | Блок питания G1.1 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 1 | Блок питания G1.2 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 2 | Блок питания G1.3 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 3 | Блок питания G1.4 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 4 | Блок питания G2.1 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 5 | Блок питания G2.2 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 6 | Блок питания G2.3 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC5 | 7 | Блок питания G2.4 в шкафу +I1 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 0 | Блок питания G1.1 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 1 | Блок питания G1.2 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 2 | Блок питания G1.3 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 3 | Блок питания G1.4 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 4 | Блок питания G2.1 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 5 | Блок питания G2.2 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 6 | Блок питания G2.3 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC6 | 7 | Блок питания G2.4 в шкафу +I2 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 0 | Блок питания G1.1 в шкафу +I3 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 1 | Блок питания G1.2 в шкафу +I3 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 2 | Блок питания G1.3 в шкафу +I3 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 3 | Блок питания G1.4 в шкафу +I3 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 4 | Блок питания G2.1 в шкафу +I3 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 5 | Блок питания G2.2 в шкафу +I3 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 6 | Блок питания G2.3 в шкафу +I3 в норме
ПИТ | PS_DSC7 | 7 | Блок питания G2.4 в шкафу +I3 в норме
G51 | G51_DSC1 | 0 | Напряжение 220В DC в норме
G51 | G51_DSC1 | 1 | dc-dc преобр. №1 в работе
G51 | G51_DSC1 | 2 | dc-dc преобр. №1 в норме
G51 | G51_DSC1 | 3 | dc-dc преобр. №2 в работе
G51 | G51_DSC1 | 4 | dc-dc преобр. №2 в норме
ДИАГ | MISC_DSC1 | 0 | Термоконтроль ячеек. Температура внутри ячейки +C1 в норме
ДИАГ | MISC_DSC1 | 1 | Термоконтроль ячеек. Температура внутри ячейки +E1 в норме
ДИАГ | MISC_DSC1 | 2 | Термоконтроль ячеек. Температура внутри ячейки +E1 в норме
ДИАГ | MISC_DSC1 | 3 | Оборудование связи. Коммутатор №1 в ячейке +C1. Авария
ДИАГ | MISC_DSC1 | 4 | Оборудование связи. Коммутатор №2 в ячейке +C1. Авария
ДИАГ | MISC_DSC1 | 5 | Пожарная опасность отсутствует

## ПЧ
Подсистема | Логический | Назначение сигнала | Индекс | IOA | Тип | Маштаб | Ед.изм.
|  | Базовое смещение | 2000
ПЧ | AUX_01 | Мощность генератора | 0 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | кВт
ПЧ | AUX_02 | Активная мощность на выходе | 1 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | кВт
ПЧ | AUX_03 | Рективная мощность на выходе | 2 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | квар
ПЧ | AUX_04 | Частота | 3 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.01 | Гц
ПЧ | AUX_05 | Фаза | 4 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.01
ПЧ | AUX_06 | Выходной ток RMS (фаза A) | 5 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_07 | Выходной ток RMS (фаза B) | 6 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_08 | Выходной ток RMS (фаза C) | 7 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_09 | Напряжение RMS (фаза A) | 8 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_10 | Напряжение RMS (фаза B) | 9 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_11 | Напряжение RMS (фаза C) | 10 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_12 | Напряжение RMS (нейтраль) | 11 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
PCC_DSC1
ПЧ |  | Резерв1.1 | 12 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв1.2 | 13 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв1.3 | 14 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_142 | Состояние | 110 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_143 | Код аварии | 111 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_144 | Флаги аварии #1 | 112 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_145 | Флаги аварии #2 | 113 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_146 | Флаги аварии #3 | 114 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_147 | Флаги аварии #4 | 115 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_148 | Диагностический код #1 | 116 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_149 | Диагностический код #2 | 117 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_150 | Диагностический код #3 | 118 | #VALUE! | M_BO_NA_1 |  | *
ПЧ | AUX_13 | Система возбуждения. Ток возбуждения (осн) | 15 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | А
ПЧ | AUX_14 | Система возбуждения. Ток возбуждения (рез) | 16 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | А
ПЧ | AUX_15 | Система возбуждения. Напряжение ступени 1 | 17 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_16 | Система возбуждения. Напряжение ступени 2 | 18 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_17 | Система возбуждения. Напряжение резистора | 19 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_18 | Система возбуждения. Ток ступени 1 | 20 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | А
ПЧ | AUX_19 | Система возбуждения. Температура радиатора | 21 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC2
ПЧ |  | Резерв2.1 | 22 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв2.2 | 23 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_23 | Напряжение генератора (группа 1) | 24 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_24 | Напряжение генератора (группа 2) | 25 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_25 | Скорость генератора | 26 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | об/мин
ПЧ | AUX_26 | Напряжение шины постоянного тока | 27 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_27 | Напряжение шины "+" | 28 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_28 | Напряжение шины "-" | 29 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_32 | Ток выпрямителя 1 | 30 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_33 | Ток выпрямителя 2 | 31 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_34 | Ток выпрямителя 3 | 32 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_35 | Ток выпрямителя 4 | 33 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_36 | Ток выпрямителя 5 | 34 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_37 | Ток выпрямителя 6 | 35 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_38 | Температура радиатора выпрямителя 1 | 36 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_39 | Температура радиатора выпрямителя 2 | 37 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_40 | Температура конденсатора выпрямителя | 38 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC3
ПЧ |  | Резерв3.1 | 39 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв3.2 | 40 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_41 | Инвертор 1. Напряжение DC | 41 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_42 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (фаза А) | 42 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_43 | Инвертор 1. Выходной ток (фаза А) | 43 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_44 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (фаза B) | 44 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_45 | Инвертор 1. Выходной ток (фаза B) | 45 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_46 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (фаза C) | 46 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_47 | Инвертор 1. Выходной ток (фаза C) | 47 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_48 | Инвертор 1. RMS ток транзистора (разряд) | 48 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_49 | Инвертор 1. Температура транзистора (фаза А) | 49 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_50 | Инвертор 1. Температура транзистора (фаза B) | 50 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_51 | Инвертор 1. Температура транзистора (фаза C) | 51 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_52 | Инвертор 1. Температура транзистора (разряд) | 52 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_53 | Инвертор 1. Температура дросселя | 53 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_55 | Инвертор 1. Температура конденсатора 1 | 54 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_56 | Инвертор 1. Температура конденсатора 2 | 55 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC4
ПЧ |  | Резерв4.1 | 56 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв4.2 | 57 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_69 | Инвертор 2. Напряжение DC | 58 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_70 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (фаза А) | 59 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_71 | Инвертор 2. Выходной ток (фаза А) | 60 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_72 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (фаза B) | 61 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_73 | Инвертор 2. Выходной ток (фаза B) | 62 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_74 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (фаза C) | 63 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_75 | Инвертор 2. Выходной ток (фаза C) | 64 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_76 | Инвертор 2. RMS ток транзистора (разряд) | 65 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_77 | Инвертор 2. Температура транзистора (фаза А) | 66 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_78 | Инвертор 2. Температура транзистора (фаза B) | 67 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_79 | Инвертор 2. Температура транзистора (фаза C) | 68 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_80 | Инвертор 2. Температура транзистора (разряд) | 69 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_81 | Инвертор 2. Температура дросселя | 70 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_83 | Инвертор 2. Температура конденсатора 2 | 71 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_84 | Инвертор 2. Температура конденсатора 2 | 72 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC5
ПЧ |  | Резерв5.1 | 73 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв5.2 | 74 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_97 | Инвертор 3. Напряжение DC | 75 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | В
ПЧ | AUX_98 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (фаза А) | 76 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_99 | Инвертор 3. Выходной ток (фаза А) | 77 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_100 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (фаза B) | 78 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_101 | Инвертор 3. Выходной ток (фаза B) | 79 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_102 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (фаза C) | 80 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_103 | Инвертор 3. Выходной ток (фаза C) | 81 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_104 | Инвертор 3. RMS ток транзистора (разряд) | 82 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | А
ПЧ | AUX_105 | Инвертор 3. Температура транзистора (фаза А) | 83 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_106 | Инвертор 3. Температура транзистора (фаза B) | 84 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_107 | Инвертор 3. Температура транзистора (фаза C) | 85 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_108 | Инвертор 3. Температура транзистора (разряд) | 86 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_109 | Инвертор 3. Температура дросселя | 87 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_111 | Инвертор 3. Температура конденсатора 3 | 88 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_112 | Инвертор 3. Температура конденсатора 3 | 89 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
PCC_DSC6
ПЧ |  | Резерв6.1 | 90 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв6.2 | 91 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ | AUX_125 | Температура конденсаторов фильтра (фаза A) | 92 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_126 | Температура конденсаторов фильтра (фаза B) | 93 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_127 | Температура конденсаторов фильтра (фаза C) | 94 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1 | °C
ПЧ | AUX_128 | Температура внутри ячейки возбуждения | 95 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_129 | Температура внутри ячейки выпрямителей | 96 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_130 | Температура внутри ячейки инвертора 1 | 97 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_131 | Температура внутри ячейки инвертора 2 | 98 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_132 | Температура внутри ячейки инвертора 3 | 99 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ | AUX_133 | Температура внутри ячейки фильтра | 100 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 0.1 | °C
ПЧ |  | Резерв7.1 | 101 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
ПЧ |  | Резерв7.2 | 102 | #VALUE! | M_ME_NB_1 | 1
Дискретные сигналы
ПЧ | PCC_DSC1.0 | Преобразователь в норме (выходной сигнал PCON)
ПЧ | PCC_DSC1.1 | ЧП вентиляторов в работе
ПЧ | PCC_DSC2.0 | Система возбуждения. Температура входного дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC2.1 | Система возбуждения. Температура дросселя ступени 1 в норме
ПЧ | PCC_DSC2.2 | Система возбуждения. Температура дросселя ступени 2 в норме
ПЧ | PCC_DSC3.0 | Переключатель выпрямителей в положении I
ПЧ | PCC_DSC3.1 | Переключатель выпрямителей в положении II
ПЧ | PCC_DSC3.2 | Переключатель выпрямителей в положении O
ПЧ | PCC_DSC4.0 | Инвертор 1. Температура дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC4.1 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (фаза A)
ПЧ | PCC_DSC4.2 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (фаза B)
ПЧ | PCC_DSC4.3 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (фаза C)
ПЧ | PCC_DSC4.4 | Инвертор 1. Ошибка транзистора (разряд)
ПЧ | PCC_DSC5.0 | Инвертор 2. Температура дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC5.1 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (фаза A)
ПЧ | PCC_DSC5.2 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (фаза B)
ПЧ | PCC_DSC5.3 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (фаза C)
ПЧ | PCC_DSC5.4 | Инвертор 2. Ошибка транзистора (разряд)
ПЧ | PCC_DSC6.0 | Инвертор 3. Температура дросселя в норме
ПЧ | PCC_DSC6.1 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (фаза A)
ПЧ | PCC_DSC6.2 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (фаза B)
ПЧ | PCC_DSC6.3 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (фаза C)
ПЧ | PCC_DSC6.4 | Инвертор 3. Ошибка транзистора (разряд)

## ДИАГ
Логический | Назначение сигнала | Индекс | IOA | Тип | Маштаб | Ед.изм.
BaseAddr | 31000
Телеизмерение | 0
СДЕЛАЕМ ПОЗЖЕ!!!
масштабированное без метки времени (M_ME_NB_1)
AUX_333 | Турбина. Состояние | 0 | 31000 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_331 | Редуктор. Состояние | 1 | 31001 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_329 | ГГ. Состояние | 2 | 31002 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_311 | НА. Состояние | 3 | 31003 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_314 | СМС. Состояние | 4 | 31004 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_318 | СОП. Состояние | 5 | 31005 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_322 | ТВС. Состояние | 6 | 31006 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_326 | СОГ. Состояние | 7 | 31007 | M_ME_NB_1 | 1 | *
| Турбина. Код ошибки | 8 | 31008 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_330 | ГГ. Код ошибки | 9 | 31009 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_332 | Редуктор. Код ошибки | 10 | 31010 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_312 | НА. Код ошибки | 11 | 31011 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_315 | СМС. Код ошибки | 12 | 31012 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_319 | СОП. Код ошибки | 13 | 31013 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_323 | ТВС. Код ошибки | 14 | 31014 | M_ME_NB_1 | 1 | *
AUX_327 | СОГ. Код ошибки | 15 | 31015 | M_ME_NB_1 | 1 | *